100米卫生防护距离

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（全本公示版）

项目名称： 1200万大卡生物质气化导热油炉技改项目

建设单位（盖章）：   江阴华昌食品添加剂有限公司

编制日期：             2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 1200万大卡生物质气化导热油炉技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-320259-89-02-315634 |  |  |
| 建设单位联系人 | 夏** | 联系方式 | 139****8680 |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）无锡市江阴县（区）璜土乡（街道）扬子江大道777号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度1分18.809秒，31度52分26.100秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应、D4520生物质燃气生产和供应业 | 建设项目 行业类别 | 45、燃气生产和供应业451（不含供应工程）、生物质燃气生产和供应业452（不含供应工程） |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ¨首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 þ重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备〔2022〕246号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 500 |
| 环保投资占比（%） | 50 | 施工工期 | 该项目已建设完毕，施工期为2022年11月至2024年5月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：该项目于2022年10月26日通过江苏江阴临港经济开发区管理委员会审批，批复号：澄港开委环审〔2022〕60号，该项目自批复后开工建设，目前设备已安装完毕，由于建设内容发生重大变动，现重新报批。 | 用地（用海） 面积（m2） | 600 |
| 专项评价设置情况 | 对照专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价，具体对照分析见表1-1。 表1-1专项评价设置原则对照分析 专项评价类别; 设置原则; 对照分析; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，厂界外500m范围内无环境空气保护目标; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水直排，不属于污水集中处理厂; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不新增河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 否. |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）园区相符性分析 根据《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》，临港开发区工业园区规划3大重点工业园区：石庄南工业园区、利港工业园区和申夏工业园区，2大特色工业园区：石庄工业园区和数字创新港，总面积约57.25km2。规划范围为《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办〔2022〕1号）划定的临港开发区工业园区四至范围，扣除独立开展规划及规划环评的三个省级以上园区（省级开发区、省级化工园区、国家级综合保税区）以及无锡（江阴）港的范围。其中石庄南工业园区产业布局为以节能环保、光伏太阳能为主导产业的产业园区，石庄工业园区产业布局为以高端工程机械及零部件为特色产业的产业园区。 - 根据《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号），璜土工业园区四至范围为：①重点工业园区（石庄南工业园）：东至规划道路、老桃花港河，西至规划道路、扬子江大道，南至港城大道，北至兴隆路、规划道路。②特色工业园区（石庄工业园区）：东至桃花港河，西至老桃花港河、璜石路，南至花港西路、石庄河，北至长江。本项目位于江阴临港经济开发区璜土扬子江大道777号，不在上述规划范围内。 - 根据《关于印发<园区外优势企业管理办法（试行）>的通知》（澄工改发〔2022〕4号）第四条：结合发展现状，允许满足条件的优势企业开展适度的新建、扩建、改建和技术改造项目，项目包括容积率、安全（包括消防）、环保、能耗等在内的指标要求视同园区内企业审批。对照《2024年江阴市园区外优势企业白名单》，江阴华昌食品添加剂有限公司在该名单内（详见附件），且本项目为锅炉技改项目，不新增土地、不新建厂房，安全、环保、能耗等指标要求视同园区内企业。 - 根据《关于印发<江阴市工业园区产业定位实施方案>的通知》（澄工改办〔2022〕7号），石庄南工业园以新能源（光伏）为特色产业，石庄北工业园区以高端工程机械及零部件为特色产业。 - 本项目为锅炉技改项目，主行业为食品及饲料添加剂制造，公司自2007年成立之日起在该区域内从事食品添加剂牛磺酸的生产，属于轻工类产业，符合国家及地方政策，不属于《关于印发<璜土镇园产业准入负面清单依据>的通知》（璜委发〔2019〕36号）中限制类和禁止类产业，不属于《江阴临港开发区工业园区生态环境准入清单》中禁止引入项目，具体见表1-4~表1-9，与园区产业定位不相悖。 （2）土地利用规划相符性 - 本项目位于江阴临港经济开发区璜土扬子江大道777号，根据《江阴市璜土镇镇区控制性详细规划》（见附图6），该地属于二类居住用地。该企业属于园区外优势企业，未列入近期腾退范围，目前实施过渡期管理，本项目利用现有土地进行建设，并已取得江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具的江苏省投资项目备案证（江阴临港备〔2022〕246号），故本项目符合用地要求。 - 对照《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目位于城镇空间及城镇开发边界内，不在划定的农业空间、生态空间、永久基本农田保护红线、生态保护红线内（见附图10），符合“三区三线”规划要求。 （3）环境保护规划相符性 - 项目建设地污水管网已接通，本项目废水接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，不新增废水排污口，故该项目的建设符合建设地环保规划。 - （4）规划环境影响评价相符性 本项目与《关于江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》（澄环发〔2024〕6号）相符性分析见下表1-2。 表1-2与规划环境影响评价审查意见相符性一览表 序号; 规划环评及审查意见; 本项目情况; 是否相符. 1; （一）深入践行习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持绿色发展、协调发展，加强规划引导。突出生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。; 本项目不在园区规划范围内，用地属于二类居住用地，该企业属于园区外优势企业，未列入近期腾退范围，目前实施过渡期管理，本项目利用现有土地进行建设，用地位于城镇空间及城镇开发边界内，不在划定的农业空间、生态空间、永久基本农田保护红线、生态保护红线内；本项目为锅炉技改项目，不属于园区生态环境准入清单中禁止引入项目。; 符合. 2; （二）严格空间管控，优化空间布局。严格落实《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》等相关管理要求。着力推动园区产业结构调整和转型升级，落实《南理工江阴校区周边区域产业准入管控办法》中的管控要求，落实《报告书》中关于现有与规划产业定位及环境保护政策不相符企业的整改计划，推动2家化工企业按期腾退搬迁。强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治。园区内基本农田、绿地及水域规划为生态空间，限制开发利用。落实《报告书》中居住用地周边产业项目准入要求，强化绿化隔离带建设，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目无含氮磷生产废水排放，符合《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》要求；本项目不在《关于印发<南理工江阴校区周边区域产业准入管控办法>的通知》（澄港开委发〔2019〕10号）中管控范围内。本项目无需设置卫生防护距离。; 符合. 3; （三）严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和区域生态环境分区管控相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系。落实生态环境准入清单中的污染物排放控制要求，推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”，为推进区域环境质量持续改善作出积极贡献。; 本项目废气经收集处理后达标排放，废水接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，一般固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置，污染物排放总量在区域内平衡。; 符合. 4; （四）加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单，禁止建设与园区产业准入、空间布局、污染物排放管控、环境风险防控不相符的项目，引入项目的生产工艺及设备、资源能源利用、污染物排放等应达到同行业国内先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核。推进园区绿色低碳转型发展，于2030年达到碳排放峰值，实现减污降碳协同增效目标。; 本项目为锅炉技改项目，不属于园区生态环境准入清单中禁止引入项目，本项目废气经收集处理后达标排放，废水接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，一般固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置，符合清洁生产要求。; 符合. 5; （五）完善环境基础设施。完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。加快推进工业污水处理厂建设，推进西利污水处理厂、澄西污水处理厂提升改造，确保区内工业废水、生活污水全部接管处理，满足《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》（苏环办〔2023〕144号）分质处理要求。工业污水处理厂可研阶段充分论证其建设规模合理性，与园区发展需求衔接。加快推进供热管网建设，依托江阴苏龙发电有限公司和江苏利港电力有限公司实施集中供热。加强园区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。; 本项目厂区按“雨污分流”建设排水系统，根据《江阴华昌食品添加剂有限公司工业废水接入城镇污水处理厂评估报告》结论，公司排放废水不涉及第一类污染物，不属于高盐废水，且排放废水中不含重金属；厂区排放的废水不属于难生化降解废水，排放的常规污染物浓度均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/ T31962-2015）表1中B级标准和污水接管协议要求。排放水量未超过污水厂接纳能力，西利污水厂通过进水在线监测数据及委托第三方检测机构检测数据判断水质状况，当进水数据异常时，自动切入污水厂内调节池（兼应急池），纳水余量可满足应急需要。公司废水经厂内预处理达标后可接管西利污水厂处理。本项目一般固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置，厂内危废仓库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2023）中相关要求。; 符合. 6; （六）建立健全环境监测监控体系。严格落实《全省省级及以上工业区（集中区）监测监控能力建设方案》（苏环办〔2021〕144号）、《工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理实施方案编制技术指南（试行）》（苏环办〔2022〕6号）的要求，完善园区监测监控体系建设。指导区内企业按《全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案》（苏环办〔2021〕146号）要求和监测规范，安装在线监测设备及自动留样、校准等辅助设备，实时监测获得主要污染物排放浓度、流量数据；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应指导企业做好委托监测，并及时上报监测数据。; 本项目已制定自行监测计划，建设单位将定期开展自行监测。企业已建立环境管理机构，配备专职环保人员，健全环境管理制度。; 符合. 7; （七）健全园区环境风险防控体系，建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。完善园区三级环境防控体系建设，加快推进区内河道闸控体系及“水环境安全缓冲区”建设。配备与园区风险等级相适应的环境应急救援队伍，完善应急物资装备储备及环境应急监控、应急响应系统建设。及时修编园区突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案，定期开展演练。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。; 建设单位将修编应急预案，并按照应急预案要求定期进行培训和演练。; 符合. 8; （八）在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。; /; /. 9; 四、拟进入园区的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作。规划环评中环境协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目共享。; 本项目按要求办理环保审批手续，将严格执行“三同时”制度、排污许可制度，定期开展自行监测。; 符合. |
| 其他符合性分析 | - 三线一单 - 生态红线 ①对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），距离本项目最近的生态红线区域为本项目东北侧8km处的长江西石桥水源地保护区，不在苏政发〔2018〕74号中规划范围之内。 ②对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），距离本项目最近的生态管控区为本项目西北侧3.41km处的新龙生态公益林，不在苏政发〔2020〕1号中规划范围之内。 ③根据“江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果”（见附图7），距离本项目最近的优先保护单元为本项目西北侧3.41km处的新龙生态公益林，本项目不在优先保护单元之内。 表1-3本项目生态环境保护目标调查情况 环境保护目标; 主导生态功能; 距建设项目厂界; 范围; 备注. 方位; 距离 /km; 区域面积 /km2. 长江西石桥水源地保护区; 水源水质保护; NE; 8; 9.68; 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡堤脚外100米范围内的水域范围和一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯1600米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区边界上溯2000米、下延1000米的水域范围和准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）. 新龙生态公益林; 水土保持; NW; 3.41; 5.9; 东至江阴界，西至常泰高速，南至新龙国际商务中心，北至S122省道; 《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果. - 环境质量底线 根据《江阴市生态环境状况公报（2023年度）》，该区域为大气不达标区，江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。根据引用监测数据，该区域NOx能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准，氨能够达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值要求。目前，地方政府已经出具大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 根据引用监测数据，本项目纳污河流西横河监测断面pH值、COD、氨氮、总磷监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 根据《江阴市生态环境状况公报（2023年度）》，2023年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。 - 资源利用上线 - 本项目为锅炉技改项目，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》中“两高”项目范围。本项目主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水，取水水源为长江。项目用电由市政电网供电。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。厂内使用电、天然气、蒸汽等清洁能源。 - 环境准入负面清单 本项目位于江阴临港经济开发区璜土扬子江大道777号，根据《关于印发<璜土镇园产业准入负面清单依据>的通知》（璜委发〔2019〕36号），本项目与璜土镇园产业准入负面清单相符性见表1-4。 表1-4璜土镇园产业准入负面清单 内容及要求; 相符性分析. 限制类; 对园区内已有的化工及化工仓储、机械及金属加工、塑料制品、印染及印刷、橡胶皮革、木制品等行业的项目，有条件限制扩建。全面推进提档升级，提标改造，环境保护水平符合国家最新要求，各类污染物排放要确保长期、稳定达标，满足清洁生产和安全生产的要求才可扩建。具体限制条件如下： 1、化工及化工仓储：项目中的危险生产工艺必须实现全流程自动化控制，完成安全二级标准化创建；环保治理设施工艺、清洁生产达到行业先进水平；安全、环保生产工艺及设施改造升级未按相关文件规定要求限期整改到位的，将对企业进行限产直至停产整改；危废按规定时间合法合规及时处置。 2、机械及金属加工：法定持证人员持证上岗，法定检测设备全部到位；水、气、渣、声配备有效处理设施，收集率和处置率符合环保管理最新要求，清洁生产达到行业先进水平。 3、塑料制品：安全生产设施、环保处理设施及工艺全面达标，清洁生产达到行业先进水平。 4、轻工业（皮革、印刷）：安全生产设施、环保处理设施及工艺全面达标，清洁生产达到行业先进水平。 5、木制品：涉爆粉尘设施改造到位并经相关部门验收；废气收集设施升级改造并达标排放，固废按规定时间合法合规及时处置。; 本项目为锅炉技改项目，不属于限制类产业。. 禁止类; 对以下拟新建项目，禁止准入。 1、化工及化工仓储：沿江一公里范围内不得新（扩）建化工及液体化工码头仓储项目（清洁能源除外）；沿江一公里范围外，化工园区内不得新建不符合产业政策，安全生产、污染防治不可控且投资额低于10亿元的化工项目。 2、机械及金属加工：禁止新（扩）建投资5000万以下含酸处理工艺的机械加工项目；禁止新（扩）建油性喷涂项目、使用高VOCs涂料涂装项目、单独新建涂装项目。 3、塑料制品行业：禁止在非工业集中区新（扩）建塑料制品项目；禁止新建塑料造粒项目。 4、印染及印刷：禁止新（扩）建印染项目，禁止在非工业集中区新（扩）建印刷项目。 5、轻工业（皮革制品）：禁止新建皮革项目 6、禁止新建与辖区内现有危险处置单位功能重复的危废处置项目。 7、禁止新（扩）建造纸、生物燃料、铸造、开毛、瓶片清洗、玻璃钢制作、废旧回收拆解等小型项目。; 本项目为锅炉技改项目，不属于禁止类项目。. 根据《关于江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》（澄环发〔2024〕6号），本项目与江阴临港开发区工业园区生态环境准入清单相符，具体见表1-5。 表1-5江阴临港开发区工业园区生态环境准入清单 类别; 准入内容; 相符性分析. 空间布局约束; 禁止引入; 整体要求; 1.禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《无锡市产业结构调整指导目录》明确的淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目为锅炉技改项目，符合国家及地方政策。. 2.禁止引入不符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）产业发展要求的项目，包括： （1）禁止新建化工项目。 （2）禁止单独新建酸洗、碱洗、电镀氧化等金属表面处理和产生爆炸性金属粉尘等项目。 （3）新（扩）建投资5000万元以下含酸处理工艺的电子电器、机械加工项目，新（扩）建投资2000万元以下表面酸洗、涂装项目。 （4）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于化工项目，不涉及金属表面处理和产生爆炸性金属粉尘等，不属于电子电器、机械加工、表面酸洗、涂装项目；本项目不属于高耗能高排放项目。. 3.禁止新建《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中生态环境准入清单规定的液体化工品仓储项目，中转项目中有剧毒、持久性污染等产品不能进入。; 本项目不属于液体化工品仓储项目、中转项目。. 4.禁止建设生产VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目不从事涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等生产。. 5、严格执行《省政府办公厅关于加快推进城市污水处理能力建设全面提升污水集中收集处理率的实施意见》（苏政办发〔2022〕42号），新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）等工业企业排放含重金属、难降解废水、高盐废水的，不得排入西利、澄西污水处理厂（城市污水集中收集处理设施）。 严格执行《关于印发<江苏省地表水氟化物污染治理工作方案（2023-2025年）>的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕2号），新建企业含氟废水不得接入西利、澄西污水处理厂（城镇污水处理厂）。; 根据《江阴华昌食品添加剂有限公司工业废水接入城镇污水处理厂评估报告》结论，公司排放废水不涉及第一类污染物，不属于高盐废水，且排放废水中不含重金属；厂区排放的废水不属于难生化降解废水，公司废水经厂内预处理达标后可接管西利污水厂处理。. 6、严格执行《南理工江阴校区周边区域产业准入管控办法》（澄港开发〔2019〕10号）文件要求： 南理工江阴校区周边区域产业准入管控办法后期如有调整，则同步调整，动态衔接。; 本项目不在《南理工江阴校区周边区域产业准入管控办法》（澄港开委发〔2019〕10号）中管控范围内。. 石庄工业园、石庄南工业园; 禁止新建《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中生态环境准入清单规定的禁止新建液体化工品仓储项目，中转项目中有剧毒、持久性污染等产品不能进入。; 本项目不属于液体化工品仓储项目、中转项目。. 污染物排放管控; 整体要求; 1.园区应持续改善所在区域大气、水环境。排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。VOCs无组织排放控制应严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 2.新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则实现总量平衡。 3.引进项目的生产工艺、设备装置、污染治理技术、清洁生产水平等应达到同行业国内领先水平。 4、严格执行《新化学物质环境管理登记办法》，从事新化学物质研究、生产、进口和加工使用的企事业单位主动开展新化学物质环境管理登记，落实新化学物质环境风险防控主体责任。 5.新建企业不得新设排污口。入园企业雨水排放严格按照《关于印发<江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）>的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）进行管理。 6.根据污染物排放限值限量管理要求，完善园区监测监控能力建设。 7.协同推进“减污降碳”，实现2030年前碳达峰目标，单位国内生产总值二氧化碳排放降幅完成上级下达目标。; 本项目废气经处理后达标排放。本项目不涉及重金属污染物。本项目废水接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，一般固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置，符合清洁生产要求。本项目不涉及新化学物质，不新设排污口。本项目已制定自行监测计划，建设单位将定期开展自行监测。. 污染物排放总量; 1.新建排放颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物的项目，按照相关文件要求进行总量平衡。 2.新建排放化学需氧量、氨氮、总磷、总氮的项目，按照相关文件要求进行总量平衡。; 本项目新增污染物排放总量在区域内平衡。. 环境风险防控; 整体要求; 1，持续完善突发环境污染事件应急防范体系，完善“企业+园区+河道”突发水污染事件三级防控体系建设，提升事故应急救援能力，加强应急设备物资装备储备，定期完善《江阴临港开发区工业园区突发环境事件应急预案》，并开展应急演练。将突发环境事件管理纳入智慧园区管理平台。 2、依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，要求存在环境风险的企业编制环境风险应急预案，对重点风险源编制环境风险评估报告。 3.加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。建立健全有毒有害气体预警体系，完善重点监控区域预警和应急机制，涉及有毒有害气体的企业全部安装毒害气体监控预警装置并与智慧园区管理平台联网，加强监控。 4.①存储、使用危险化学品及产生大量生产废水的企业，应配套有效措施，合理设置应急事故池，根据污水产生、排放、存放特点，划分污染防治区，提出和落实不同区域水平防渗方案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 ②产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 5.加强风险源布局管控，园区内部的功能布局应充分考虑风险源对区内及周边环境的影响，储存危险化学品的企业应远离区内人群聚集的办公楼及河流；园区不同企业风险源之间应尽量远离，防止其中某一风险源发生风险事故引起其他风险源爆发带来的连锁反应，降低风险事故发生的范围。 6.对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。 7、园区应构建与临港开发区、江阴市之间的联动应急响应体系，实行联防联控。; 建设单位将修编应急预案，并按照应急预案要求定期进行培训和演练。厂内危废仓库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2023）中相关要求。本项目已制定自行监测计划，建设单位将定期开展自行监测。. 石庄工业园、石庄南工业园; 重点环境风险企业应开展环境安全企业达标建设，应对园区及园区内各企业（或事业）单位的应急队员进行统一的专业培训，并加强对外部公众（周边单位、社区、人口聚居区等）应急响应知识的宣传。并加强应急处置队伍和能力建设。; 建设单位将修编应急预案，建立应急处置队伍，并配备一定的应急物资，按照应急预案要求定期进行培训和演练。. 资源开发利用要求; 1.规划期末，单位工业增加值新鲜水耗≤5.64t/万元；工业用水重复利用率≥75%；再生水回用率≥30%。; 本项目用水量较少。. 2.本次规划评价范围总面积30.08km，其中建设用地面积2893.36ha，规划期建设用地不得突破该规模。单位工业用地面积工业增加值≥0.104亿元/ha。; 本项目利用现有土地进行建设，不新增工业用地。. 3.园区实行集中供热，规划期能源利用主要为电能和天然气等清洁能源。单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元；单位工业产值碳排放强度≤2.26吨CO2/万元。; 本项目使用电能、天然气等清洁能源。. 4.工业固体废弃物综合利用率100%。; 本项目一般固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置。. 5、优化能源结构，加强能源清洁利用，禁止使用国家明令禁止和淘汰的用能设备，引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到相关要求。; 本项目生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均达到相关要求。. 6.禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目不使用“Ⅲ类”燃料。. 同时对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，具体见表1-6。 表1-6区域环境准入负面清单 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求. 2; 《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求. 3; 《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）; 不属于禁止类、淘汰类项目，符合要求. 4; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 不属于限制类、禁止类项目，符合要求. 5; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 不属于限制、禁止用地项目，符合要求. 6; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则; 不属于禁止类项目，符合要求. 7; 《市场准入负面清单》（2022年版）; 不属于禁止准入类项目，符合要求. 8; 《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》; 不属于禁止和限制的产业产品，符合要求. 9; 《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》; 不属于“两高”项目范围，符合要求. 综上，本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。 本项目位于江阴临港经济开发区璜土扬子江大道777号，对照“江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果”，属于长江流域、太湖流域，位于“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统中一般管控单元中“璜土镇”，项目地不在优先保护单元内，本项目与长江流域、太湖流域、璜土镇生态环境准入清单相符性分析如下： 表1-7与长江流域生态环境准入清单相符性分析 管控类别; 内容; 相符性分析. 空间布局约束; 1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5．禁止新建独立焦化项目。; 本项目为锅炉技改项目，不在生态保护红线和永久基本农田范围内，不属于新建或扩建化学工业园区，不属于石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目、危化品码头；不属于码头项目、过江干线通道项目、独立焦化项目，与“空间布局约束”相符。. 污染物排放管控; 1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目污染物排放总量在区域内平衡，废水接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，不涉及长江入河排污口。与“污染物排放管控”相符。. 环境风险防控; 1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 建设单位将修编应急预案，并按照应急预案要求定期进行培训和演练，持续开展环境安全隐患排查整治，加强应急物资管理。与“环境风险防控”相符。. 资源开发效率要求; 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于新建、改建、扩建尾矿库。与“资源开发效率要求”相符。. 表1-8与太湖流域生态环境准入清单相符性分析 管控类别; 内容; 相符性分析. 空间布局约束; 1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目位于太湖流域三级保护区，本项目为锅炉技改项目，无含氮、磷生产废水排放，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，与“空间布局约束”相符。. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目废水接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理、达标排放。与“污染物排放管控”相符。. 环境风险防控; 1．运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2．禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不涉及运输剧毒物质、危险化学品的船舶；废水接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理、达标排放；危险废物委托有资质单位处置。建设单位拟加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，加强应急物资管理。与“环境风险防控”相符。. 资源开发效率要求; 1．严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。 2．推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。; 建设单位严格用水定额管理制度，取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整。与“资源开发效率要求”相符。. 表1-9与璜土镇管控要求相符性分析 管控类别; 内容; 相符性分析. 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合无锡市国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求。 （2）禁止引进列入《无锡市产业结构调整指导目录》（锡政办发〔2008〕6号）禁止淘汰类的产业。 （3）位于太湖流域的建设项目，符合《江苏省太湖流域水污染防治条例》等相关要求。; 该企业属于园区外优势企业，未列入近期腾退范围，目前实施过渡期管理，本项目利用现有土地进行建设，对照《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目位于城镇空间及城镇开发边界内，不在划定的农业空间、生态空间、永久基本农田保护红线、生态保护红线内；本项目为锅炉技改项目，不属于《无锡市产业结构调整指导目录》（锡政办发〔2008〕6号）禁止淘汰类的产业；本项目无含氮磷生产废水排放，符合《江苏省太湖流域水污染防治条例》要求。与“空间布局约束”相符。. 污染物排放管控; （1）落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 （2）进一步开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。 （3）加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目污染物排放总量在区域内平衡，废水接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理；通过选用低噪声设备、建筑物隔声等措施，厂界噪声达标排放。与“污染物排放管控”相符。. 环境风险防控; （1）加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。 （2）合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; 建设单位将修编应急预案，并按照应急预案要求进行培训和演练。本项目无需设置卫生防护距离。与“环境风险防控”相符。. 资源开发效率要求; （1）优化能源结构，加强能源清洁利用。 （2）万元GDP能耗、万元GDP用水量等指标达到市定目标。 （3）提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。 （4）严格按照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁燃区管控要求。; 企业万元GDP能耗、万元GDP用水量等指标达到市定目标，本项目利用现有土地进行建设，不使用高污染燃料，与“资源开发效率要求”相符。. 综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性分析 本项目为锅炉技改项目，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于D4430热力生产和供应、D4520生物质燃气生产和供应业。 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的限制类、淘汰类。 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类。 对照《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发[2013]54号），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类。 对照《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月），本项目不属于其中的禁止类、淘汰类项目。 对照《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》，本项目不属于禁止和限制的产业产品。 本项目已由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（备案号：江阴临港备〔2022〕246号）。 综上，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 3、其他国家及地方政策相符性分析 表1-10项目与其他国家及地方政策相符性分析一览表 文件; 内容; 相符性分析. 《江苏省太湖水污染防治条例》; 第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造田；（八）违法开山采石，或者破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。; 对照《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），本项目位于太湖流域三级保护区，不属于第四十三条规定中三级保护区禁止行为，与该文相符。. 《太湖流域管理条例》; 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。; 本项目不属于太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内。与该文相符。. 《中华人民共和国长江保护法》; 第二十条：长江流域国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，并依法取得规划许可。对不符合国土空间用途管制要求的，县级以上人民政府自然资源主管部门不得办理规划许可。 第二十六条：禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 第二十七条：严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。 第二十八条：禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。 第五十五条：禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目距离长江约8.7km，对照《江阴市国土空间总体规划（2021- 2035年）》，项目位于城镇空间及城镇开发边界内，不在划定的农业空间、生态空间、永久基本农田保护红线、生态保护红线内；不属于《中华人民共和国长江保护法》中禁止、限制活动，与该文相符。. 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则（苏长江办发〔2022〕55号）; 第四条（管控效力）（二）本实施细则中所禁止的项目，各类市场主体不得投资建设，各级政府有关部门不得批准建设，金融机构不得提供信贷支持。 附件条款： 10.禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 12.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 18.禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 19.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 20.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目距离长江约8.7km，位于太湖流域三级保护区，与《江苏省太湖水污染防治条例》相符，本项目为锅炉技改项目，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》中“两高”项目范围，项目不属于实施细则中禁止类项目，与该文相符。. 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）; 二、坚持原则，切实把好生态环境准入关（二）依法依规开展环评审批。严格落实《环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，严守审批原则，严格环境准入，落实“五个不批”和“三挂钩”、国家和省生态红线管控要求、污染防治攻坚战意见等法律法规或相关文件要求。; 本项目不属于《建设项目环境保护管理条例》中不予批准情形；本项目建设后污染物排放总量在区域内平衡，符合总量控制要求；本项目不在生态保护红线范围内，与生态保护红线相符；本项目危险废物委托有资质单位处置；本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则中禁止类项目。与该文相符。. 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（澄委发〔2022〕14号）; （六）加快能源绿色低碳转型。深化能源消费总量控制，严格煤炭消费等量减量替代，持续降低能耗强度。 （七）坚决遏制“两高”项目盲目发展。优化产业布局，严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。对水气环境质量未达标地区，实施更加严格的污染物总量控制要求。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、化工、建材等重点行业企业，依法依规淘汰和化解落后、过剩产能。; 本项目为锅炉技改项目，不使用煤炭，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》中“两高”项目范围。与该文相符。. 《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办〔2021〕142号）; （一）生产工艺、装备、原料、环境四替代 用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施，从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597 -2020）标准的产品。对“两高”项目（当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定）要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。; 本项目采用高效的污染治理设施治理废气，有效减少废气排放。本项目符合国家及地方产业政策，符合产业准入要求，污染物排放总量在区域内平衡。本项目为锅炉技改项目，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》中“两高”项目范围。与该文相符。. （二）生产过程中水回用、物料回收 强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。冷却水强排水、反渗透（RO）尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业（如印刷、包装类企业）通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用，强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。; 本项目无含氮磷生产废水排放，废水接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理；一般固废外售综合利用，符合固体废物综合利用要求；危险废物委托有资质单位处置，在本市具有稳定可靠的承接单位。与该文相符。. （三）治污设施提高标准、提高效率 项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。 涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率，鼓励采用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线，确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。新建天然气锅炉必须采用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求。; 本项目生物质气化导热油炉燃烧废气经SCR脱硝+干法脱硫+多管旋风除尘+脉冲袋式除尘处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中可行性技术。与该文相符。. 《江苏省大气污染防治条例》; 第四章第二节 工业大气污染防治中第三十五条企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生。 第四章第二节 工业大气污染防治中第三十八条产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用。; 本项目生物质气化导热油炉燃烧废气经SCR脱硝+干法脱硫+多管旋风除尘+脉冲袋式除尘处理。与该文相符。. 《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》; 二、准入条件及评估原则 （一）新建企业 1.冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）等工业企业排放含重金属、难生化降解废水、高盐废水的，不得排入城镇污水集中收集处理设施。 2.发酵酒精和白酒、啤酒、味精、制糖行业（依据行业标准修改单和排污许可证技术规范，排放浓度可协商），淀粉、酵母、柠檬酸行业（依据行业标准修改单征求意见稿，排放浓度可协商），以及肉类加工（依据行业标准，BOD5浓度可放宽至600mg/L，CODCr浓度可放宽至1000mg/L）等制造业工业企业，生产废水含优质碳源、可生化性较好、不含其它高浓度或有毒有害污染物，企业与城镇污水处理厂协商确定纳管间接排放限值，签订具备法律效力的书面合同，向当地城镇排水主管部门申领城镇污水排入排水管网许可证（以下简称排水许可证），并报当地生态环境主管部门备案后，可准予接入。 3.除以上两种情形外，其它情况均需在建设项目环境影响评价中参照评估指南评估纳管的可行性。企业在向生态环境部门申请领取排污许可证的同时，应向城镇排水主管部门申请领取排水许可证。; 根据《江阴华昌食品添加剂有限公司工业废水接入城镇污水处理厂评估报告》结论，公司排放废水不涉及第一类污染物，不属于高盐废水，且排放废水中不含重金属；厂区排放的废水不属于难生化降解废水，排放的常规污染物浓度均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准和污水接管协议要求。排放水量未超过污水厂接纳能力，西利污水厂通过进水在线监测数据及委托第三方检测机构检测数据判断水质状况，当进水数据异常时，自动切入污水厂内调节池（兼应急池），调节池（兼应急池）纳水余量可满足应急需要。因此，公司废水经厂内预处理达标后可接管西利污水厂处理。与该文相符。. 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）; - 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目为锅炉技改项目，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》中“两高”项目范围。与该文相符。. 关于印发《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（苏政发〔2024〕53号）; - 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。研究制定“两高”项目管理目录。严禁核准或备案钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业新增产能的项目。到2025年，短流程炼钢产量占比力争达20%以上。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴华昌食品添加剂有限公司成立于2007年9月28日，位于江阴临港经济开发区璜土扬子江大道777号，主要从事牛磺酸的生产、加工、研发、销售。 - 2022年10月26日，公司《1200万大卡生物质气化导热油炉技改项目环境影响报告表》通过江苏江阴临港经济开发区管理委员会审批（批文号：澄港开委环审〔2022〕60号）。该项目新建1台1200万大卡生物质气化导热油炉，利用气化炉生成的生物质气作为燃料加热导热油，一部分导热油直接用于生产工艺中物料的升温，其余通过蒸汽发生器产生蒸汽用于生产。厂区原有1台400万大卡燃气导热油炉和1台12吨燃气蒸汽锅炉改为备用锅炉，仅在生物质气化导热油炉检修期启用。该项目于2023年建成，公司在调试运行期间发现，生物质气化导热油炉供热温度在260±10℃范围浮动，不能满足工艺要求温度260±0.5℃范围，故拟将原有1台400万大卡燃气导热油炉改为正常使用，仅燃气蒸汽锅炉作为生物质气化导热油炉的备用锅炉；同时公司对废气污染防治措施进行了改造，导致大气污染物排放量增加10%以上，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），该变动属于重大变动情形，因此公司重新报批本项目。项目变动情况对照分析详见下表。 - 表2-1项目变动清单对照表 序号; 污染影响类建设项目重大变动清单; 原环评情况; 本项目实际情况; 变动情况; 是否属于重大变动. 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 利用生物质气化导热油炉对工艺供热; 利用生物质气化导热油炉对工艺供热; 未发生变动; 否. 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不涉及生产、处置或储存能力变化; 增加20m3氨水储罐，不涉及生产、处置能力变化; 氨水储存能力增大30%以上; 是. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不涉及生产、处置或储存能力变化; 不涉及废水第一类污染物排放量增加; 未发生变动; 否. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 技改后全厂颗粒物、SO2、NOx、氨、硫化氢排放量分别为0.285t/a、1.177t/a、4.406t/a、0.046t/a、0.003t/a。; 增加20m3氨水储罐，不涉及生产、处置能力变化。; 项目地位于臭氧不达标区，储存能力增大未导致相应污染物排放量增加。; 否. 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离变化且新增敏感点的。; 项目位于江阴市璜土镇扬子江大道777号。项目无需设置卫生防护距离。; 项目位于江阴市璜土镇扬子江大道777号。项目无需设置卫生防护距离。; 未发生变动; 否. 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 项目不涉及产品。; 项目不涉及产品。; 未发生变动; 否. 主要生产装置及设备：生物质气化导热油炉。; 主要生产装置及设备：生物质气化导热油炉; 未发生变动; 否. 生产工艺：木片-送料-气化-燃气输送-导热油炉-蒸汽发生器; 生产工艺：木片-送料-气化-燃气输送-导热油炉-蒸汽发生器; 未发生变动; 否. 主要原辅材料：液碱、木片、生物质气; 主要原辅材料：液碱、木片、生物质气; 未发生变动; 否. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 天然气采用管道运输方式，蒸汽为公司自产，其余物料通过汽车运输方式。; 天然气采用管道运输方式，蒸汽为公司自产，其余物料通过汽车运输方式。; 未发生变动; 否. 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废气污染防治措施：①蒸汽锅炉天然气燃烧废气通过15m高排气筒DA001排放②导热油炉天然气燃烧废气通过15m高排气筒DA002排放③生物质气燃烧废气：低氮燃烧器+旋风除尘+布袋除尘+SCR脱硝+湿式脱硫处理后通过15m高排气筒DA004排放。技改后全厂颗粒物、SO2、NOx、氨、硫化氢排放量分别为0.285t/a、1.177t/a、4.406t/a、0.046t/a、0.003t/a。; 废气污染防治措施：①蒸汽锅炉天然气燃烧废气通过15m高排气筒DA001排放②导热油炉天然气燃烧废气通过15m高排气筒DA002排放③生物质气燃烧废气：SCR脱硝+干法脱硫+多管旋风除尘+脉冲袋式除尘处理后通过40m高排气筒DA004排放。; 废气治理设施变化后导致污染物排放量增加10%以上; 是. 废水污染防治措施：本项目废水主要为蒸汽冷凝水、锅炉循环冷却系统排水、脱硫废水。①蒸汽冷凝水收集后用于工艺冷却系统。②循环冷却系统排水接管西利污水厂集中处理。③脱硫废水进入三效蒸发器处理。; 废水污染防治措施：本项目废水主要为蒸汽冷凝水、锅炉循环冷却系统排水。①蒸汽冷凝水收集后用于工艺冷却系统。②循环冷却系统排水接管西利污水厂集中处理。; 废气治理设施改造后，无脱硫废水产生。; 否. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无废水直接排放口，废水为间接排放。; 无废水直接排放口，废水为间接排放。; 未发生变动; 否. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 有3个废气主要排放口，分别为蒸汽锅炉废气排放口DA001、天然气导热油炉燃烧废气排放口DA002、生物质气化导热油炉燃烧废气排放口DA004，排气筒高度均为15m; 有3个废气主要排放口，分别为蒸汽锅炉废气排放口DA001、天然气导热油炉燃烧废气排放口DA002、生物质气化导热油炉燃烧废气排放口DA004，排气筒高度分别为15m、15m、40m; 未新增废气主要排放口，生物质气化导热油炉废气排气筒DA004高度改为40m。; 否. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及噪声、土壤或地下水污染防治措施的变化; 不涉及噪声、土壤或地下水污染防治措施的变化; 未发生变动; 否. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 一般工业固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门清运处置，所有固废均得到合理处置，不外排。; 一般工业固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门清运处置，所有固废均得到合理处置，不外排。; 未发生变动; 否. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 厂区设置1个550m3和1个150m3的事故应急池，用于收集事故废水。; 厂区设置1个550m3和1个150m3的事故应急池，用于收集事故废水。; 未发生变动; 否. 根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中关于重大变动的界定依据和管理要求，“1200万大卡生物质气化导热油炉技改项目”在建设过程中发生了重大变动，变动前已取得排污许可证（编号：913202816676201798001C）且涉及本项目，因此本次环评重新报批后应重新申请排污许可证。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号），本项目属于“四十二、燃气生产和供应业45”中“生物质燃气生产和供应业452（不含供应工程）”中“全部”类别，应当编制环境影响报告表。建设单位江阴华昌食品添加剂有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司开展该项目环境影响评价工作。评价单位接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上编制了本报告。 2、工程内容及建设规模 本项目重新报批前后，公司主体工程及产品方案未发生变化，具体见表2-2。 表2-2项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（t/a）; 年运行时数. 技改前; 技改后; 变化量. 重新报批前; 重新报批后; 重新报批前; 重新报批后. 合成车间、提纯车间、精制车间; 牛磺酸（食品级）; 1万; 1万; 1万; 0; 0; 7200h. 重新报批前后，厂区公用和辅助工程见表2-3。 （略） 依托可行性分析： 本项目碳酸氢钠、氨水依托现有辅料仓库贮存，本项目碳酸氢钠所需贮存面积约20m2，氨水所需贮存面积约20m2，现有辅料仓库贮存面积约100m2，有充足的富余空间，因此本项目依托现有辅料仓库储存碳酸氢钠、氨水可行。 本项目给水、排水依托厂区现有管网和排污口，由于本项目用排水量较少，不会突破现有管网设计能力，故依托可行；本项目供电依托现有电力管网，由于本项目用电量较少，不会突破现有电网设计能力，故依托可行；本项目备用锅炉使用的天然气仍依托现有管网，由于本项目未新增天然气用量，不会增加现有管网负荷，故依托可行。 本项目产生的固体废物依托现有一般固废堆场和危废堆场存放，根据后文分析，本项目固体废物所需暂存面积不大，现有固废堆场尚有储存空间，可以满足本项目固废暂存需要，故依托可行。 3、原辅材料及理化性质 企业主要原辅材料消耗情况见表2-4，本项目主要原辅材料的理化性质详见表2-5。 （略） 4、主要设备 本项目改建前后全厂设备配置情况详见表2-6。 （略） 5、建设项目厂区平面布置情况 厂区入口设置在西北侧，厂区西部从南到北依次布置办公就餐区、五金库、配电房、锅炉房，厂区中部由南向北依次为提纯精制车间（精制车间停用）、室外设备区、循环水池、配电间、发电机房、控制室、危废仓库、合成车间、加成车间、罐区等，厂区东部由南向北依次为辅房、净化车间（在建）、成品仓库（在建）、污水处理区、LNG气站。建设项目平面布置具体见附图2。重新报批前后厂区平面布置不发生变化。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：公司现有职工人数160人，本项目工作人员在厂区内部调动，重新报批前后，全厂劳动定员不变。 工作制度：本项目改建前后工作制度保持不变，均实行三班24小时工作制度，年有效工作日为300天。 - 水（汽）平衡 本项目用水主要为软水制备用水、蒸汽锅炉用水、蒸汽发生器用水、锅炉循环冷却系统用水、氨水配制用水，较重新报批前减少了脱硫用水，新增了氨水配制用水，水源为自来水。 （1）软水制备用水：本项目蒸汽锅炉及蒸汽发生器用水均为软水，软水依托现有纯水系统制备。纯水系统产生的浓水接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，软水用于蒸汽锅炉及蒸汽发生器产生蒸汽。 （2）蒸汽锅炉用水：蒸汽锅炉仅在检修期启用，用水量约为17280t/a，锅炉产生的蒸汽用于工艺供热，工艺过程中损耗按30%计，因此产生蒸汽冷凝水12096t/a，大部分回用于蒸汽锅炉产生蒸汽，其余进入循环冷却系统，最终接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理。 （3）蒸汽发生器用水：蒸汽发生器与生物质气化导热油炉配套，在正常运营期使用，用水量约为69120t/a，产生的蒸汽用于工艺供热，工艺过程中损耗按30%计，因此产生蒸汽冷凝水48384t/a，大部分回用于蒸汽发生器产生蒸汽，其余进入循环冷却系统，最终接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理。 （4）锅炉循环冷却系统用水：本项目锅炉系统需要用冷却水冷却，锅炉冷却水循环量为72000t/a，损耗量约占循环量的1.8%，因此损耗量为1296t/a，最终循环冷却系统排水量为7344t/a，接管西利污水厂集中处理。 （5）氨水配制用水：本项目SCR脱硝采用氨水作为还原剂，20%的氨水通过密闭管道泵入SCR装置区的氨水储罐中，与水配制成10%浓度的氨水。本项目氨水（20%）用量为150t/a，因此所需配制用水为150t/a。氨水经过雾化后与氮氧化物反应生成氮气，无废水产生。 本项目水（汽）平衡详见图2-1，本项目重新报批后正常运营期全厂水（汽）平衡详见图2-2，检维修期全厂水（汽）平衡详见图2-3。 （略） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 重新报批前后，本项目工艺流程未发生变化，利用木片通过气化炉生成生物质气，作为生物质气化导热油炉的燃料加热导热油，经过加热的高温导热油一部分直接用于生产工艺中物料的升温，其余用于蒸汽发生器加热水产生蒸汽。具体工艺流程及产污环节见图2-4（图中G-废气、W-废水、S-固废、N-噪声）。 （略） 2、其他产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为蒸汽锅炉和天然气导热油炉产生的天然气燃烧废气（G2、G3）、循环冷却系统排水（W2）、软水制备浓水（W3）、风机水泵运行噪声（N3、N4）、收集粉尘（S4）、脱硫灰（S5）、废包装袋（S6）、废包装桶（S7）、废催化剂（S8）等。根据上述分析，本项目产污环节见表2-7。 表2-7本项目产污环节表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 去向. 废气; G1; 生物质气化导热油炉燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; 经SCR脱硝+干法脱硫+多管旋风除尘+脉冲袋式除尘处理后通过一根40m高排气筒（DA004）排放. G2; 蒸汽锅炉燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; 经15m高排气筒（DA001）排放. G3; 天然气导热油炉燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; 经15m高排气筒（DA002）排放. 废水; W1; 蒸汽冷凝水; SS; 部分回用于锅炉房产生蒸汽，其余进入循环冷却系统. W2; 循环冷却系统排水; COD、SS; 接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂. W3; 软水制备浓水; COD、SS. 噪声; N; 各类生产及辅助设备; 噪声; 通过选用低噪声设备、建筑物隔声等措施，达标排放. 固废; S1; 气化炉; 灰渣; 回收公司综合利用. S2; 气化炉; 焦油; 委托有资质单位处置. S3; 导热油炉; 废导热油; 委托有资质单位处置. S4; 废气处理; 收集粉尘; 外售综合利用. S5; 废气处理; 脱硫灰; 外售综合利用. S6; 碳酸氢钠包装物; 废包装袋; 外售综合利用. S7; 氨水包装物; 废包装桶; 由供应商回收综合利用. S8; SCR脱硝装置; 废催化剂; 委托有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续情况 江阴华昌食品添加剂有限公司成立于2007年9月28日，位于江阴临港经济开发区璜土扬子江大道777号，主要从事食品级牛磺酸的生产。 公司现有项目建设、审批及验收情况如表2-8所示。 （略） 公司已申领排污许可证，有效期为2022年8月18日至2027年8月17日，排污许可证编号：913202816676201798001C。 2、现有项目情况 本报告根据环评审批、验收等资料，分别按已建、在建项目统计该公司现有项目污染物产生及排放情况。 A.已建项目 已建项目生产工艺流程及产污环节详见图2-5。 - （1）牛磺酸（食品级）生产工艺流程 （略） - 生物质气化导热油炉运行工艺流程 （略） 1、废气 已建项目废气主要为正常运营期间产生的生物质气化导热油炉燃烧废气、检维修期间产生的天然气导热油炉燃烧废气和蒸汽锅炉燃烧废气、污水站废气，均为有组织废气。厂区有多个储罐，主要存放环氧乙烷、液氨、亚硫酸氢钠等液体原料，其中属于易挥发液体的主要为环氧乙烷储罐和液氨储罐。由于环氧乙烷储罐和液氨储罐均为压力罐，与通常的固定顶、浮顶罐相比，压力罐的呼吸损耗极少，未定量考虑。氨气冷凝采用板式换热器冷却降温，然后回用，整个系统为全封闭管道，氨气不会泄漏。 生物质气化导热油炉燃烧废气：根据《1200万大卡生物质气化导热油炉技改项目环境影响报告表》，生物质气燃烧废气中颗粒物排放量为0.06t/a，SO2排放量为1.02t/a，NOx排放量为3.672t/a，废气通过低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘+SCR脱硝+湿式脱硫装置处理后由一根15m高的排气筒（DA004）排放，废气排放执行江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准。 天然气燃烧废气：根据《1200万大卡生物质气化导热油炉技改项目环境影响报告表》，检维修期间内天然气用量约78.5万m3/a，其中导热油炉使用29万m3/a，蒸汽锅炉使用49.5万m3/a。蒸汽锅炉燃烧废气中颗粒物排放量为0.142t/a，SO2排放量为0.099t/a，NOx排放量为0.463t/a。天然气导热油炉燃烧废气中颗粒物排放量为0.083t/a，SO2排放量为0.058t/a，NOx排放量为0.271t/a，废气排放执行江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准。 污水站废气：污水处理设施产生的恶臭气体通过碱喷淋处理后通过一根15m高的排气筒（DA003）排放。氨、硫化氢排放量分别为0.046t/a、0.003t/a。废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。 所在位置：锅炉房 污染源：生物质气化导热油炉 污染因子：颗粒物、SO2、NOx 密闭管道+低氮燃烧器+旋风除尘+布袋除尘+SCR脱硝+湿式脱硫 所在位置：污水站 污染源：处理水池 污染因子：氨、硫化氢、臭气浓度 加盖收集+碱喷淋塔 15m高排气筒（DA003）排放 15m高排气筒（DA004）排放 - 图2-7正常运营期间废气污染源、收集处理措施及排放去向图 所在位置：锅炉房 污染源：燃气蒸汽锅炉 污染因子：颗粒物、SO2、NOx 密闭管道 15m高排气筒（DA001）直接排放 所在位置：锅炉房 污染源：燃气导热油炉 污染因子：颗粒物、SO2、NOx 密闭管道 15m高排气筒（DA002）直接排放 所在位置：污水站 污染源：处理水池 污染因子：氨、硫化氢、臭气浓度 加盖收集+碱喷淋塔 15m高排气筒（DA003）排放 - 图2-8非正常运营期间废气污染源、收集处理措施及排放去向图 已建项目废气产生、排放状况见表2-9。 （略） 已建项目废气监测情况及达标情况详见表2-10。 表2-10已建项目废气监测情况及达标情况一览表 报告编号; 监测时间; 污染源; 监测因子; 监测结果; 标执行准; 是否达标. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）. YYJC-BG-2024-010104; 2024.1.4; DA001; NOx; 39（34）; 0.139; 50; /; 达标. DA002; NOx; 42（39）; 0.284; 50; /; 达标. YYJC-BG-2024-050532; 2024.5.20; DA001; NOx; 35（30）; 0.487; 50; /; 达标. DA002; NOx; 33（43）; 0.118; 50; /; 达标. YYJC-BG-2024-090009; 2024.8.21; DA001; 颗粒物; 2.7（2.4）; 0.021; 10; /; 达标. SO2; 4（4）; 0.032; 35; /; 达标. NOx; 35（32）; 0.269; 50; /; 达标. DA002; 颗粒物; 1.5（1.4）; 0.00609; 10; /; 达标. SO2; 10（9）; 0.040; 35; /; 达标. NOx; 47（44）; 0.193; 50; /; 达标. DA003; 氨; 0.869; 0.00156; /; 4.9; 达标. 硫化氢; 0.49; 0.000942; /; 0.33; 达标. 恶臭（臭气）（无量纲）; 1738; /; 2000; /; 达标. 厂界下风向G1; 氨; 0.018~0.073; /; 1.5; /; 达标. 硫化氢; 0.017~0.019; /; 0.06; /; 达标. 颗粒物; ND; /; 0.5; /; 达标. 恶臭（臭气）（无量纲）; 13~14; /; 20; /; 达标. 厂界下风向G2; 氨; 0.020~0.069; /; 1.5; /; 达标. 硫化氢; 0.015~0.017; /; 0.06; /; 达标. 颗粒物; ND~0.174; /; 0.5; /; 达标. 恶臭（臭气）（无量纲）; 11~15; /; 20; /; 达标. 厂界下风向G3; 氨; 0.039~0.054; /; 1.5; /; 达标. 硫化氢; 0.016~0.020; /; 0.06; /; 达标. 颗粒物; ND; /; 0.5; /; 达标. 恶臭（臭气）（无量纲）; 12~14; /; 20; /; 达标. YYJC-BG-2024-110607; 2024.11.21; DA001; NOx; 44（43）; 0.638; 50; /; 达标. DA002; NOx; 47（44）; 0.167; 50; /; 达标. 注：“（）”外为实测浓度，“（）”内为折算至基准氧含量（3.5%）浓度；DA004为本项目重新报批相关内容，待本项目重新报批后完善自行监测。 根据例行监测结果，已建项目有组织废气均达标排放。 2、废水 已建项目生产废水包括二次蒸发废水、浓缩和各结晶工序废水、地面冲洗水、初期雨水、软水制备浓水、软水制备反冲洗水、碱喷淋废水、蒸汽冷凝水、循环冷却水、脱硫废水。其中二次蒸发废水、碱喷淋废水、脱硫废水进三效蒸发器蒸发处理，蒸发冷凝液进入循环冷却系统；浓缩和各结晶工序废水经蒸氨塔处理，出水经污水处理系统处理后，淡水回用于冷却系统，浓水和初期雨水、地面冲洗水、软水制备浓水、软水制备反冲洗水、生活污水、循环冷却水均接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理；蒸汽冷凝水收集后大部分回用于锅炉房产生蒸汽，其余进入循环冷却系统。污水厂处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水最终排入西横河。 已建项目废水产生情况、治理措施、排放情况详见下表。 （略） 厂区接管废水监测情况详见表2-12。 表2-12厂区接管废水监测情况一览表 样品名称; 报告编号; 采样日期; 检 测 结 果. pH值; COD; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 接管水; YYJC-BG-2024-090009; 2024.8.21; 8.3; 14; 21; 7.17; 0.35; 14.6. 污水接管标准; 6-9; 500; 400; 45; 8; 70. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表，厂区接管废水可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。 3、固体废物 已建项目固废产生及综合利用、处理处置情况见表2-13。 表2-13已建项目固体废物产生及其处置措施一览表 序号; 名称; 属性; 废物代码; 性状; 产生量（t/a）; 综合利用和处理处置方式. 1; 污泥; 一般固废; 900-099-S07; 含水率70%; 153; 外售综合利用. 2; 废石英砂; 900-099-S17; 固; 2. 3; 废活性炭; 900-008-S59; 固; 2. 4; 灰渣; 900-001-S02; 固; 2000; 回收公司综合利用. 5; 废包装袋; 900-003-S17; 固; 20; 外售综合利用. 6; 硫酸钠; 900-099-S17; 固; 8261. 7; 收集粉尘; 900-099-S17; 固; 179.101; 厂内综合利用. 8; 废活性炭; 危险废物; HW49 900-039-49; 固; 10; 委托盐城源顺环保科技有限公司处置. 9; 蒸发结晶; HW06 900-407-06; 固; 0.41. 10; 废机油及其包装物; HW08 900-249-08; 液; 3. 11; 废RO膜; HW49 900-041-49; 固; 2t/5年; 暂未产生，产生后委托资质单位处置. 12; 焦油; HW11 451-003-11; 液; 0.1. 13; 废导热油; HW08 900-249-08; 液; 40t/5年; 委托盐城源顺环保科技有限公司处置. 14; 在线仪废液; HW49 900-047-49; 液; 1; 暂未产生，产生后委托资质单位处置. 15; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; 固; 48; 环卫部门清运. 注：空的水垢腐蚀抑制剂包装桶经收集后由供应商回收利用，不作为固体废物管理。 4、噪声 已建项目噪声主要为冷冻机、冷却塔、空压机、导热油炉、提升泵、循环泵、高速离心机等其它生产设备及辅助设备运行产生的噪声，噪声源强75-90dB(A)，经优先选用低噪声设备，设备按规范安装，车间按标准厂房设计，厂区平面合理布置，设备安装时采取减振基础，并采取隔声措施，建筑墙体加吸声材料装修，采取一系列隔声降噪措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 现有项目噪声排放情况及达标情况详见表2-14。 表2-14现有项目噪声排放情况及达标情况一览表 报告编号; 监测时间; 监测点位; 监测结果. 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. YYJC-BG-2024-050532; 2024.5.20 昼间13:36-14:02 夜间22:00-22:34; 北厂界Z1; 51.7; 47.6. 南厂界Z2; 50.5; 48.1. 西厂界Z3; 56.1; 47.6. 西厂界Z4; 58.9; 47.3. 标准; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 根据例行监测结果，企业厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 5、环境风险防范措施 公司已制定突发环境事件应急预案，并按预案要求落实了如下工作：建立环境应急组织体系，明确了责任人；建立环境隐患排查制度，定期开展自查自改工作；建立环境应急培训及应急演练制度，定期开展演练培训工作；建立环境应急救援队伍，配备了专门的环境应急物资。 经现场踏勘，公司废水处理设施和固废堆放场所均满足“三防”（防渗漏、防流失、防扬散）要求，地面未出现污染情况。厂区内雨污分流，清污分流。雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，排放口已安装截止阀，可在事故状态下拦截受污染的雨水。厂区内有2个事故应急池（容积分别为550m3、150m3），可收集泄漏的液体及消防废水，容量足够，并连通厂内废水处理系统。公司近几年未发生重大突发环境事件，因此现有风险防范措施及应急措施有效。 6、总量 已建项目污染物排放量详见表2-15。 表2-15已建项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 环评核定量; 实际排放量; 备注. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.285; 1.3205; 超出环评核定量. SO2; 1.177; 2.7166; 超出环评核定量. NOx; 4.406; 7.8533; 超出环评核定量. 氨; 0.046; 0.0815; 超出环评核定量. 硫化氢; 0.003; 0.0068; 超出环评核定量. 无组织; /; /; /; /. 合计; 颗粒物; 0.285; 1.3205; 超出环评核定量. SO2; 1.177; 2.7166; 超出环评核定量. NOx; 4.406; 7.8533; 超出环评核定量. 氨; 0.046; 0.0815; 超出环评核定量. 硫化氢; 0.003; 0.0068; 超出环评核定量. 废水; 废水量; 69050; 69050; 未突破环评核定量. COD; 20.005/3.4525; 20.005/3.4525; 未突破环评核定量. SS; 15.740/0.6905; 15.740/0.6905; 未突破环评核定量. 氨氮; 0.108/0.0120; 0.108/0.0120; 未突破环评核定量. 总磷; 0.0192/0.0012; 0.0192/0.0012; 未突破环评核定量. 总氮; 0.1152/0.0360; 0.1152/0.0360; 未突破环评核定量. 固废; 生活垃圾; 0; 0; /. 一般固废; 0; 0; /. 危险固废; 0; 0; /. B.在建项目 在建项目生产工艺流程详见下图。 （略） 1、废气 在建项目废气主要为烘干废气。根据《年产1万吨牛磺酸净化车间新建项目环境影响报告表》，烘干工序会产生烘干粉尘，为了最大程度回收物料，烘干工段设备采取密闭措施，烘干粉尘经密闭管道收集后通过旋风分离器+脉冲除尘器+水膜除尘器处理，尾气经除湿后通过冷风鼓风机作用于振动流化床后端冷却降温，无废气外排。 烘干粉尘收集、治理示意图见图2-12。 热风 所在车间：净化车间 所在工段：前端加热烘干 污染因子：颗粒物 密闭收集 旋风分离器 脉冲除尘器 水膜除尘器 所在车间：净化车间 所在工段：后端冷却降温 污染因子：颗粒物 密闭收集 旋风分离器 尾气回用 冷风 除湿 图2-12烘干粉尘收集、治理示意图 2、废水 在建项目废水包括离心母液、水膜除尘水、蒸汽冷凝水、循环冷却系统排水、软水制备浓水、地面冲洗废水。其中离心母液经收集后全部回用至前道生产环节，不外排；水膜除尘水经收集后全部回用至前道生产环节，不外排；蒸汽冷凝水90%回用至蒸汽发生器制取蒸汽，其余10%则进入循环冷却水系统；循环冷却排水15%用于厂区地面冲洗，其余85%则直接接管污水厂集中处理；地面冲洗废水经收集后接管污水厂集中处理；软水制备浓水直接接管污水厂集中处理。厂区接管水中pH值、COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，污水厂处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（自2026年3月28日起应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准）后，尾水排入西横河。 在建项目水平衡详见图2-13。 （略） 3、噪声 在建项目噪声源主要为离心机、振动流化床、振动筛、自动包装线、总混机、风机、水泵等设备运行产生的噪声，噪声源强≤90dB(A)。经采取合理布局、选用低噪声设备、设置隔声罩等措施后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 4、固体废物 在建项目收集的粉尘中前端收集的粉尘因含水率不符合产品技术要求，作为不合格品回用至生产工艺前道的投料环节，后端收集的粉尘为干燥物料，可直接作为产品外售，不外排。因此在建项目无固体废物产生排放。 5、总量 在建项目污染物排放量详见表2-16。 表2-16在建项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 环评核定量; 实际排放量; 备注. 废气; /; /; /; /. 废水; 废水量; 5112.899; 0; /. COD; 0.242; 0; /. SS; 0.051; 0; /. 固废; 生活垃圾; 0; 0; /. 一般固废; 0; 0; /. 危险固废; 0; 0; /. 注：在建项目为改建项目，改建后全厂废水排放量不增加。 3、主要环境问题及以新带老措施 经当地管理部门反馈，企业近两年内无环保投诉、信访等。 - 主要环境问题： - 根据表2-15，已建项目污染物实际排放量超出原环评核定量。 - 以新带老措施： - 已建项目排放废气主要为生物质气化导热油炉燃烧废气、天然气导热油炉燃烧废气、蒸汽锅炉燃烧废气、污水站废气，本次环评属于重新报批，将对生物质气化导热油炉燃烧废气、天然气导热油炉燃烧废气和蒸汽锅炉燃烧废气重新核算污染物排放量，因此本环评报批后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放总量以本报告核定量为准。污水站废气排放量依据2024年例行监测数据进行重新核定，根据检测报告YYJC-BG-2024-090009，氨排放速率最大值为0.00156kg/h，硫化氢排放速率最大值为0.000942kg/h，工作时间按7200h计，经计算，氨排放量为0.0112t/a，硫化氢排放量为0.0068t/a，本环评报批后，氨、硫化氢排放总量以本次核定量为准。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）空气质量达标区判定 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市环境空气质量状况见表3-1。 表3-1 江阴市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 评价标准（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 13.83; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37.2; 40; 93; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54.0; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. CO; 24小时平均浓度; 1223; 4000; 30.575; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值浓度; 173; 160; 108.125; 超标. 根据上表，2023年江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO 24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求；O3日最大8小时滑动平均值浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求，项目所在地属于不达标区。为改善区域环境空气质量，无锡市发布了《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，江阴临港经济开发区打好污染防治攻坚战指挥部办公室印发了《2023 年临港开发区污染防治攻坚行动方案》。 （2）其他污染物环境质量现状 根据本项目特点，选取NOx、氨作为特征因子进行现状调查。其中，NOx、氨现状监测数据引用《中建材（江阴）光电材料科技有限公司2GW高效异质结电池项目环境影响报告书》中项目所在地的大气监测数据（报告编号：YYJC-BG-2022-070793），该点位位于本项目西北侧约3.9km，监测时间为2022.7.6~2022.7.12。引用监测点位信息详见表3-2，监测结果详见表3-3。 ①监测点位 具体测点见表3-2。 表3-2引用监测点位基本信息表 编号; 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界 距离/m. X; Y. G1; 中建材（江阴）光电材料科技有限公司; 120°1' 34.804"; 31°54' 53.263"; NOx、氨; 2022.7.6~2022.7.12; NW; 3900. ②监测结果 监测结果详见表3-3。 （略） 根据上表，环境空气中NOx能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准，氨能够达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值要求。 2、地表水 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河等7条河流水质状况为优；白屈港、东横河、东清河、二干河、青祝运河、锡澄运河、新沟河、新夏港河、张家港河等9条河流水质状况为良好。与2022年相比，2023年全市16条重点河流中，桃花港水质由良好转为优，白屈港、东横河、新夏港河水质由优转为良好；其余12条河流水质未有明显变化。 本项目最终纳污河流为西横河，根据检测报告YYJC-BG-2023-030108，地表水环境质量监测断面信息详见表3-4，地表水环境质量现状监测结果如表3-5所示，监测时间为2023.2.25~2023.2.28。 表3-4水环境质量监测断面一览表 水体名称; 监测编号; 断面位置; 监测因子. 西横河; W1; 西利污水厂排放口上游500米; pH值、COD、氨氮、总磷. W2; 西利污水厂排放口下游1000米. （略） 由上表可见，监测期间，本项目纳污河流西横河监测断面pH值、COD、氨氮、总磷监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、环境噪声 本项目厂界外50m范围内无环境敏感保护目标，故本次不进行监测。根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地项目，无需进行现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响，无需进行现状调查。 - 6、地下水、土壤环境 本项目采取分区防渗措施，重点防渗区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行地面防渗，一般防渗区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行地面防渗，简单防渗区按照一般地面硬化要求进行建设。在运营过程中，安排专人加强现场巡查，特别是在卫生清理时，重点检查有无渗漏情况。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响。因此，本项目不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 7、区域主要存在的环境问题 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市空气O3日最大8小时滑动平均值浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求，因此项目所在地属于不达标区。为改善区域环境空气质量，无锡市发布了《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，江阴临港经济开发区打好污染防治攻坚战指挥部办公室印发了《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热电整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：本项目厂界外500m范围内无大气自动监测站，厂界外500m范围内敏感目标见表3-6。 表3-6环境空气保护目标一览表 环境保护 对象名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 韩家头; 120°1′51.83″; 31°52′14.61″; 居民区; 85户/298人; 二类区; SE; 127. 贾家头; 120°1′54.76″; 31°52′10.02″; 居民区; 86户/301人; SE; 263. 李家头; 120°1′13.75″; 31°52′18.87″; 居民区; 10户/35人; W; 434. 庄则里; 120°1′13.13″; 31°52′24.64″; 居民区; 6户/21人; NW; 464. 黄墅村; 120°1′11.89″; 31°52′35.93″; 居民区; 6户/21人; NW; 482. 吉家头; 120°1′31.13″; 31°52′40.32″; 居民区; 7户/25人; N; 423. 王家头; 120°1′46.42″; 31°52′39.80″; 居民区; 20户/70人; NE; 440. 榨基上; 120°1′47.19″; 31°52′27.60″; 居民区; 15户/53人; NE; 164. （2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水保护目标。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标。 声、地下水、生态环境保护目标见表3-7。 表3-7声、地下水、生态环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 距建设项目厂界; 环境功能. 方位; 距离(m); 规模. 声环境; 厂界外1m; /; /; /; GB3096-2008中2类. 地下水; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 根据江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）“3.6燃气锅炉指使用天然气、煤制气、油制气、高炉煤气、焦炉煤气、液化石油气、沼气、生物质热解气等气态物质为燃料的锅炉。”，本项目生物质气化导热油炉采用生物质热解气作为燃料，因此本项目颗粒物、SO2、NOx排放浓度执行DB32/4385-2022表1中燃气锅炉标准，基准氧含量执行DB32/4385-2022表5中燃气锅炉（单台出力65t/h及以下）标准，氨的排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准，具体详见表3-8、表3-9。 表3-8大气污染物排放标准 污染物名称; 污染物排放浓度限值（mg/m3）; 污染物排放速率限值（kg/h）; 执行标准. 颗粒物; 10; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1燃气锅炉标准. SO2; 35; /. NOx; 50; /. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; /. 氨; /; 35; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准. 表3-9基准氧含量 锅炉类型; 基准氧含量（%）. 燃气锅炉; 单台出力65t/h及以下; 3.5. 2、废水 本项目废水接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，全厂排放废水pH、COD、SS接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，尾水排入西横河，具体见表3-10。 表3-10污水接管标准和排放标准 (单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 接管标准; 排放标准. pH; 6～9; 6～9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目位于2类声环境功能区，因此本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，具体见表3-11。 表3-11厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间（6:00-22:00）; 夜间（22:00-6:00）. 2类; 60; 50. 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）中相关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《江阴市排污总量指标管理办法（试行）》（澄政办发〔2024〕11号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：颗粒物、SO2、NOx，特征因子为氨、硫化氢； 废水：COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS； 固废：各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表3-12。 表3-12建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 排放 增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 1.3205; 0.285; 180.4215; 179.101; 1.3205; 1.3205; 1.3205; +1.0355. SO2; 2.7166; 1.177; 9.7722; 7.0556; 2.7166; 2.7166; 2.7166; +1.5396. NOx; 7.8533; 4.406; 39.9937; 32.1404; 7.8533; 7.8533; 7.8533; +3.4473. 氨; 0.0815; 0.046; 0.0703; /; 0.0703; 0.0703; 0.0815; +0.0355. 硫化氢; 0.0068; 0.003; /; /; /; /; 0.0068; +0.0038. 无组织; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 合计; 颗粒物; 1.3205; 0.285; 180.4215; 179.101; 1.3205; 1.3205; 1.3205; +1.0355. SO2; 2.7166; 1.177; 9.7722; 7.0556; 2.7166; 2.7166; 2.7166; +1.5396. NOx; 7.8533; 4.406; 39.9937; 32.1404; 7.8533; 7.8533; 7.8533; +3.4473. 氨; 0.0815; 0.046; 0.0703; /; 0.0703; 0.0703; 0.0815; +0.0355. 硫化氢; 0.0068; 0.003; /; /; /; /; 0.0068; +0.0038. 废水; 合计; 废水量; 69050; 69050; 15984; 0; 15984; 15984; 69050; 0. COD; 20.005/ 3.4525; 20.005/ 3.4525; 0.6869; 0; 0.6869/ 0.5400; 0.6869/ 0.5400; 20.005/ 3.4525; 0. SS; 15.740/ 0.6905; 15.740/ 0.6905; 0.1598; 0; 0.1598/ 0.1598; 0.1598/ 0.1598; 15.740/ 0.6905; 0. 氨氮; 0.108/ 0.0120; 0.108/ 0.0120; 0; 0; 0; 0; 0.108/ 0.0120; 0. 总磷; 0.0192/ 0.0012; 0.0192/ 0.0012; 0; 0; 0; 0; 0.0192/ 0.0012; 0. 总氮; 0.1152/ 0.0360; 0.1152/ 0.0360; 0; 0; 0; 0; 0.1152/ 0.0360; 0. 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 0; 2186.901; 2186.901; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 21.1; 21.1; 0; 0; 0; 0. 由上表可见，本项目重新报批后，全厂颗粒物排放量为1.3205t/a、SO2排放量为2.7166t/a、NOx排放量为7.8533t/a，较现有核定排放量分别增加1.0355t/a、1.5396t/a、3.4473t/a，根据总量控制原则，本项目废气污染物排放总量在江阴市临港经济开发区内平衡。特征污染物氨、硫化氢排放量分别为0.0815t/a、0.0068t/a，作为该企业考核指标。 全厂废水排放量未突破原环评核定量，符合总量控制的要求。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 该项目已建设完毕，施工期为2022年11月至2024年5月。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 本项目废气主要为正常运营期间产生的生物质气燃烧废气、天然气导热油炉燃烧废气，以及检维修期间产生的蒸汽锅炉天然气燃烧废气，均为有组织排放。 ①生物质气燃烧废气：污染因子主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。由于生物质气化导热油炉已建成，本次采用实测法计算废气源强。根据南京学府环境安全科技有限公司对该生物质气化导热油炉进行连续3天的监测结果（报告编号：『宁学府环境』（2024）检字第1244号），该锅炉废气治理设施的进出口浓度、废气去除率详见下表： 表4-1生物质气化导热油炉进出口浓度、废气去除率统计表 监测日期; 污染因子; 进口浓度/（mg/m3）; 进口速率/（kg/h）; 出口浓度/（mg/m3）; 出口速率/（kg/h）; 去除率/%. 2024.12.17; 颗粒物; 927~954; 30.7~31.1; 8.3~8.7; 0.185~0.198; 99.4. 二氧化硫; 48~51; 1.56~1.69; 18~20; 0.394~0.464; 72.5~75.4. 氮氧化物; 197~205; 6.40~6.69; 41~45; 0.928~1.00; 85.0~86.0. 氨; /; /; 0.46~0.62; 0.0105~0.0136; /. 2024.12.18; 颗粒物; 961~969; 31.3~31.8; 8.1~8.7; 0.191~0.206; 99.3~99.4. 二氧化硫; 49~51; 1.60~1.67; 15~20; 0.345~0.480; 71.2~79.0. 氮氧化物; 198~204; 6.51~6.65; 40~45; 0.941~1.09; 83.6~85.5. 氨; /; /; 0.40~0.60; 0.00941~0.0142; /. 2024.12.19; 颗粒物; 952~975; 31.3~31.6; 8.4~8.6; 0.195~0.202; 99.4. 二氧化硫; 50~53; 1.62~1.75; 16~18; 0.372~0.411; 75.4~78.7. 氮氧化物; 199~206; 6.50~6.68; 42~47; 0.991~1.07; 83.5~84.9. 氨; /; /; 0.45~0.63; 0.0105~0.0148; /. 平均值; 颗粒物; 958.56; 31.29; 8.44; 0.196; /. 二氧化硫; 50.33; 1.64; 18; 0.415; /. 氮氧化物; 201.67; 6.59; 43.33; 1.01; /. 氨; /; /; 0.53; 0.0122; /. 注：出口浓度为折算至基准氧含量（3.5%）浓度；去除率=（进口浓度-出口浓度）/进口浓度*100%。. 表4-2生物质气化导热油炉废气产生排放情况表 污染因子; 风量/ （m3/h）; 产生速率/ （kg/h）; 产生量/ （t/a）; 排放速率/ （kg/h）; 排放量/ （t/a）; 工作时间/ （h）. 颗粒物; 35000; 31.29; 180.230; 0.196; 1.1290; 5760. 二氧化硫; 1.64; 9.446; 0.415; 2.3904. 氮氧化物; 6.59; 37.958; 1.01; 5.8176. 氨; /; /; 0.0122; 0.0703. 备注：本表按平均产生/排放速率计算废气产生/排放量，产生/排放量=产生/排放速率*工作时间/1000。. 根据烟气产生特点，建设单位采用SCR脱硝+干法脱硫+多管旋风除尘+脉冲袋式除尘净化烟气，净化后的尾气通过一根40m高排气筒（DA004）排放，风机风量为35000m3/h。本项目SCR（选择性催化还原法）脱硝对氮氧化物的去除效率约84.67%，干法脱硫对二氧化硫的去除效率约74.69%，多管旋风+布袋除尘对颗粒物的综合去除效率约99.37%。 ②天然气燃烧废气：公司燃气导热油炉改为正常使用，天然气用量约290万m3/a，运行时间约7200h/a；生物质气化导热油炉检维修期间公司使用备用的蒸汽锅炉维持生产，天然气用量约99万m3/a，运行时间约1440h/a。蒸汽锅炉天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA001）排放，风机风量为20000m3/h；天然气导热油炉天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA002）排放，风机风量为11000m3/h。由于天然气导热油炉和蒸汽锅炉已建成并运行多年，本次依据2022年~2024年年度监测数据计算废气源强。根据检测报告（报告编号：YYJC-BG-2022-010418、YYJC-BG-2023-020779、YYJC-BG-2024-090009），排气筒DA001、DA002废气排放情况详见下表： 表4-3天然气导热油炉、蒸汽锅炉2022年~2024年监测数据统计表 排气筒; 监测日期; 污染因子; 出口浓度/（mg/m3）; 出口速率/（kg/h）. 蒸汽锅炉燃烧废气排气筒DA001; 2022.1.7; 颗粒物; 4.5; 0.054. 二氧化硫; /; /. 氮氧化物; 43; 0.526. 2023.2.3; 颗粒物; 2.7; 0.033. 二氧化硫; 5; 0.056. 氮氧化物; 21; 0.251. 2024.8.21; 颗粒物; 2.4; 0.021. 二氧化硫; 4; 0.032. 氮氧化物; 32; 0.269. 平均值; 颗粒物; 3.2; 0.036. 二氧化硫; 4.5; 0.044. 氮氧化物; 32; 0.3487. 天然气导热油炉燃烧废气排气筒DA002; 2022.1.7; 颗粒物; 6.2; 0.034. 二氧化硫; /; /. 氮氧化物; 47; 0.262. 2023.2.3; 颗粒物; 3.1; 0.018. 二氧化硫; 6; 0.033. 氮氧化物; 32; 0.184. 2024.8.21; 颗粒物; 1.4; 0.00609. 二氧化硫; 9; 0.040. 氮氧化物; 44; 0.193. 平均值; 颗粒物; 3.57; 0.0194. 二氧化硫; 7.5; 0.0365. 氮氧化物; 41; 0.213. 注：出口浓度为折算至基准氧含量（3.5%）浓度。 表4-4天然气导热油炉、蒸汽锅炉废气排放量表 排气筒; 污染因子; 排放速率/（kg/h）; 排放量/（t/a）; 工作时间/（h）. 蒸汽锅炉燃烧废气排气筒DA001; 颗粒物; 0.036; 0.0518; 1440. 二氧化硫; 0.044; 0.0634. 氮氧化物; 0.3487; 0.5021. 天然气导热油炉燃烧废气排气筒DA002; 颗粒物; 0.0194; 0.1397; 7200. 二氧化硫; 0.0365; 0.2628. 氮氧化物; 0.213; 1.5336. 备注：本表按平均排放速率计算废气排放量，排放量=排放速率*工作时间/1000。. 废气处理工艺流程图见图4-1。 产污环节：蒸汽锅炉天然气燃烧废气 污染因子：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 产污环节：导热油炉天然气燃烧废气 污染因子：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 产污环节：生物质气燃烧废气 污染因子：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 SCR脱硝+干法脱硫+ 多管旋风+布袋除尘 40m高排气筒 DA004排放 15m高排气筒DA001排放 15m高排气筒DA002排放 图4-1 废气处理工艺流程图 本项目废气产排情况见表4-5。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-5本项目废气产排情况表 污染源 名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 治理设 施能力(Nm3/h); 去除率(%); 排放状况; 执行标准; 排放高度(m); 排气筒标号. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 蒸汽锅炉燃烧废气; 20000; 颗粒物; 1.8; 0.036; 0.0518; /; 20000; /; 1.8; 0.036; 0.0518; 10; /; 15; DA001. SO2; 2.2; 0.044; 0.0634; 2.2; 0.044; 0.0634; 35; /. NOx; 17.44; 0.3487; 0.5021; 17.44; 0.3487; 0.5021; 50; /. 天然气导热油炉燃烧废气; 11000; 颗粒物; 1.76; 0.0194; 0.1397; /; 11000; /; 1.76; 0.0194; 0.1397; 10; /; 15; DA002. SO2; 3.32; 0.0365; 0.2628; 3.32; 0.0365; 0.2628; 35; /. NOx; 19.36; 0.213; 1.5336; 19.36; 0.213; 1.5336; 50; /. 生物质气化导热油炉燃烧废气; 35000; 颗粒物; 894; 31.29; 180.230; SCR脱硝+干法脱硫+多管旋风除尘+脉冲袋式除尘; 35000; 99.37; 5.6; 0.196; 1.1290; 10; /; 40; DA004. SO2; 46.86; 1.64; 9.446; 74.69; 11.86; 0.415; 2.3904; 35; /. NOx; 188.28; 6.59; 37.958; 84.67; 28.86; 1.01; 5.8176; 50; /. 氨; /; /; /; /; /; 0.35; 0.0122; 0.0703; /; 35. 注：天然气导热油炉年工作时间为300天（7200h），蒸汽锅炉年工作时间为60天（1440h），生物质气化导热油炉年工作时间为240天（5760h）。 根据上表，本项目排放的有组织废气颗粒物、SO2、NOx可达江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准，氨的排放速率可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。 1.2废气污染设施可行性分析 ①SCR（选择性催化还原法）脱硝：SCR技术是在金属催化剂作用下，以NH3或尿素作为还原剂，将NOx还原成N2和H2O。NH3不和烟气中残余的O2反应，而如果采用H2、CO等还原剂，它们在还原NOx的同时会与O2作用，因此称这种方法为“选择性”。该技术是目前应用最广、最有成效的烟气脱硝技术。本项目选用氨水作为还原剂，氨水通过密闭管道泵入氨水储罐中，与水混合配制成浓度为10%的氨水，在此过程中几乎无氨气泄漏。主要反应为： |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O 6NO2+8NH3=7N2+12H2O 根据其反应机理，可以看出本项目采取SCR去除NOx是可行的。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），采用SCR（选择性催化还原法）对氮氧化物的去除效率为50~90%。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430锅炉产排污量核算系数手册”，采用SCR脱硝法对氮氧化物的去除率为80%。影响脱硝效率的因素有反应温度、烟气中氨气和氮氧化物的比例、空速、氮氧化物浓度等，根据表4-1，本项目SCR脱硝法对氮氧化物实际去除率为83.5%~86.0%。 （略） ②干法脱硫：本项目采用SDS干法脱硫，其原理为将碳酸氢钠（NaHCO3）超细粉作为脱硫剂，通过喷射系统喷入烟气并与之充分混合接触，在高温烟气（≥140℃）作用下分解出高活性Na2CO3和CO2，活性强的Na2CO3与烟气中的SO2及其他酸性介质充分接触发生化学反应，反应生成Na2SO4。其脱硫机理比较复杂，主要反应为： 2NaHCO3+SO2=Na2SO3+H2O+2CO2 2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2 Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2 Na2SO3+1/2O2=Na2SO4 在SDS工艺脱硫过程中，对脱硫效率起决定性影响因素的是烟气温度。有研究表明，碳酸氢钠超细粉在烟气温度140～250℃窗口区间具有高度活性，当烟气温度上升到140℃以上时，脱硫效率达到96%；当温度小于140℃时，脱硫效率下降明显。根据《钠基干法脱硫工艺的工程应用》（宋庆，刘增辉《中国环保产业》），采用钠基干法脱硫技术脱硫效率高于90%。根据表4-1，本项目采用干法脱硫对二氧化硫实际去除率为71.2%~79.0%。 （略） ③多管旋风除尘：多管除尘器属旋风类除尘器，除尘机芯由导向器、旋风子、排气管组成。当含尘气体进入除尘器入口，通过导向器，于旋风子内部旋转，在离心力作用下，使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力使尘粒落入集尘室的除尘装置，在普通操作条件下，作用于粒子上的离心力是重力的5~2500倍，所以多管除尘器的除尘效率一般较高。旋风子的直径变化于100～250mm，能够有效地捕集5～10μm的粉尘。可以处理含尘浓度较高的100g/m3气体。因此本项目采用多管旋风除尘进行除尘是可行的。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430锅炉产排污量核算系数手册”，采用多管旋风除尘对颗粒物的去除效率为70%。 （略） ④脉冲袋式除尘：布袋除尘装置依靠编织的或毡织的滤布作为过滤材料来达到分离含尘气体中粉尘的目的，它主要由过滤材料、清灰装置、控制装置、存输灰装置和风机五部分组成，其主要特点除尘效果好、适应性强、便于回收干物料，无废水排放和污泥处理等后遗症。它的工作原理是粉尘通过滤布时产生筛分、惯性、黏附、扩散和静电等作用而被捕集。根据袋式除尘器的除尘原理及适用范围，可以看出本项目采取布袋除尘去除颗粒物是可行的。根据《袋式除尘器的除尘效率研究》（中国科技期刊数据库 工业B）可知，布袋除尘器除尘效率可达99%以上。 根据表4-1，本项目采用多管旋风+布袋除尘对颗粒物实际去除率为99.3%~99.4%。 （略） 1.3非正常工况 非正常工况指生产过程中开、停车（工、炉）状态、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 根据工程分析，本项目非正常排放主要考虑生物质气化导热油炉配套的废气处理装置出现故障，此时废气未有效处理排入大气，将造成周围大气环境污染。由于配套装置较多，同时故障的可能性较小，因此本报告主要考虑单个设施发生故障时的排放状况。 本项目非正常排放状况主要是：废气处理设施故障导致污染物去除率降为0。本项目非正常情况见表4-10。 表4-10非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放; 单次持续时间; 年发生频次/次. 排放浓度/（mg/m3）; 排放速率/（kg/h）; 排放量/（t）. DA004; 废气处理设施故障; NOx; 894; 31.29; 0.03129; 1h; 1. SO2; 46.86; 1.64; 0.00164. 颗粒物; 188.28; 6.59; 0.00659. 1.4废气排放口 废气排放口见表4-11。 表4-11废气排放口信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口类型; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度; 纬度. 1; DA001; 主要排放口; 蒸汽锅炉燃烧废气排放口; 颗粒物、SO2、NOx; 120°1′ 33.97″; 31°52′ 20.07″; 15; 0.75; 50; /. 2; DA002; 主要排放口; 天然气导热油炉燃烧废气排放口; 颗粒物、SO2、NOx; 120°1′ 33.85″; 31°52′ 20.31″; 15; 0.6; 50; /. 3; DA003; 一般排放口; 废水处理设施废气排放口; 氨、硫化氢、臭气浓度; 120°1′ 38.50″; 31°52′ 21.96″; 15; 0.4; 常温; /. 4; DA004; 主要排放口; 生物质气化导热油炉燃烧废气排放口; 颗粒物、SO2、NOx、氨; 120°1′ 33.89″; 31°52′ 20.51″; 40; 0.7; 100; /. 1.5卫生防护距离 本项目无需设置卫生防护距离。 1.6异味影响分析 - 本项目异味气体主要来源于SCR脱硝装置释放出的过量的氨，主要危害为： - ①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。 - ②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。 - ③危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 - ④危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 - ⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。 - ⑥对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。 - 为减轻本项目异味气体造成的不利影响，建设单位拟采取相应措施： ①在运营期间应保持废气处理装置的稳定运行，安排专人负责巡查，定期对废气进行监测，确保废气达标排放。 ②加强厂区内部及周围绿化，避免对周围环境保护目标造成影响。 1.7大气环境影响 本项目生物质气化导热油炉燃烧废气经SCR脱硝、干法脱硫、多管旋风除尘+脉冲袋式除尘处理后，尾气通过一根40m高排气筒（DA004）达标排放，对大气环境影响较小。 1.8废气监测计划 根据《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》： 第七条 符合以下情形之一的排污单位应当安装自动监测设备： （一）排放废水、废气污染物列入重点排污单位名录的； （二）排污许可证申请与核发技术规范或排污单位自行监测指南中要求自动监测的； （三）环评报告书（表）、环评报告书（表）批复意见、建设项目竣工环境保护设施验收意见中要求应实施自动监测的； （四）生态环境部、省委、省政府文件要求实施自动监测的。 以上排污单位应当按照相关要求和技术规范建设、安装自动监测监控设备及其配套设施，并与省、市生态环境主管部门联网。 排污单位主动、自愿安装自动监测监控设备的，各级生态环境主管部门应当指导排污单位做好设备联网和数据传输工作。 根据《2024年度无锡市环境监管重点单位名录》，公司属于无锡市水环境、大气环境监管重点单位，应当安装废水、废气自动监测设备，并与生态环境主管部门联网。 公司运营期全厂废气监测计划见表4-12，监测频次根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》中有关要求设置。 表4-12全厂废气监测计划表 要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; DA001; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/年. NOx; 1次/月. DA002; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/年. NOx; 1次/月. DA003; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年. DA004; 颗粒物、SO2、NOx; 自动监测. 林格曼黑度; 1次/季度. 2、废水 2.1废水产排情况 本项目废水主要为蒸汽冷凝水、循环冷却系统排水、软水制备浓水。 ①蒸汽冷凝水：该部分水产生量为60480t/a，主要污染因子为SS。经类比分析，蒸汽冷凝水中SS浓度约5mg/L，蒸汽冷凝水收集后大部分回用于锅炉房产生蒸汽，其余进入循环冷却系统。 ②循环冷却系统排水：该部分水产生量为7344t/a，主要污染因子为COD、SS。经类比分析，循环冷却系统排水中COD浓度约70mg/L，SS浓度约10mg/L。该部分水接管西利污水厂集中处理。 ③软水制备浓水：该部分水产生量为8640t/a，主要污染因子为COD、SS。经类比分析，软水制备浓水中COD浓度约20mg/L，SS浓度约10mg/L。该部分水接管西利污水厂集中处理。 本项目废水产排情况见表4-13。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-13废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 标准浓度限值(mg/L); 排放时间/h; 排放方式和去向. 核算方法; 废水量（m3/a）; 浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率%; 核算方法; 废水量（m3/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 工艺加热; 蒸汽冷凝水; SS; 类比法; 60480; 5; 0.3024; /; /; /; /; /; /; /; /; 大部分回用于锅炉房产生蒸汽，其余进入循环冷却系统. 循环冷却系统; 循环冷却系统排水; COD; 类比法; 7344; 70; 0.5141; /; /; /; 7344; 70/50; 0.5141/0.3672; 500/50; 7200; 接管西利污水厂处理后排入西横河. SS; 10; 0.0734; /; 10/10; 0.0734/0.0734; 400/10. 软水制备; 软水制备浓水; COD; 类比法; 8640; 20; 0.1728; /; /; /; 8640; 20/20; 0.1728/0.1728; 500/50. SS; 10; 0.0864; /; 10/10; 0.0864/0.0864; 400/10. 废水合计; COD; 类比法; 15984; 42.97; 0.6869; /; /; /; 15984; 33.78; 0.6869/0.5400; 500/50; 7200; 接管西利污水厂处理后排入西横河. SS; 10; 0.1598; /; 10; 0.1598/0.1598; 400/10. 注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目排放的废水可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。 2.2接管可行性分析 ①光大水处理（江阴）有限公司江阴西利污水处理厂概况 光大水处理（江阴）有限公司江阴西利污水处理厂一期工程项目设计处理规模为5万m3/d（18250000t/a），污水处理工艺见下： |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 图4-2污水厂废水处理工艺流程图 污水厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，即pH 6-9，COD500mg/L，SS400 mg/L，氨氮45mg/L，总磷8mg/L，总氮70 mg/L。 污水厂污水处理工艺采用曝气沉砂预处理工艺、二级生化处理采用改良Bardenpho生物脱氮除磷处理工艺、深度处理采用高效沉淀池+V型滤池工艺，消毒采用次氯酸钠工艺，污泥处理工艺采用重力浓缩+机械脱水工艺，处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，处理尾水最终排入西横河。 ②污水厂达标排放情况 根据污水厂例行监测数据、江苏省排污单位自行监测信息发布平台在线监测数据和生态环境部门监督性监测数据，污水厂最终尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准。 ③接管可行性 a．接管处理能力分析 西利污水厂设计处理能力为50000t/d，本项目未新增全厂废水排放量，全厂废水接管量仍为66050t/a（220.2t/d），在污水厂处理能力范围内，且西利污水厂处理余量充足，能满足本项目处理需求。因此，本项目废水接管进入西利污水厂处理是可行的。 b.接管水质可行性分析 本项目废水主要为各类清下水，水质简单，主要污染物为COD、SS，接管浓度能满足西利污水厂接管要求，不会对污水处理厂造成冲击。 c.污水收集管网 项目拟建地周边管网已建设完善，本项目废水可接入西利污水厂集中处理。 d.与《省政府办公厅关于加快推进城市污水处理能力建设全面提升污水集中收集处理率的实施意见》（苏政办发〔2022〕42号）、《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》的相符性分析 根据《江阴华昌食品添加剂有限公司工业废水接入城镇污水处理厂评估报告》结论：江阴华昌食品添加剂有限公司排放废水不涉及第一类污染物，不属于高盐废水，且排放废水中不含重金属；厂区排放的废水不属于难生化降解废水，排放的常规污染物浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准和污水接管协议要求。2022年排放水量未超过污水厂接纳能力。因此，从水质、水量角度考虑，江阴华昌食品添加剂有限公司废水排入西利污水厂不会对污水厂的运行造成冲击。 西利污水厂通过进水在线监测数据及委托第三方检测机构检测数据判断水质状况，当进水数据异常时，自动切入污水厂内调节池（兼应急池），调节池（兼应急池）纳水余量可满足应急需要。因此，江阴华昌食品添加剂有限公司废水经厂内预处理达标后可接管西利污水厂处理。 综上，本项目废水接入西利污水厂处置可行。 2.4雨污排口 雨水排放口前端设置明渠（排放井），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。污水排放口见表4-14，雨水排放口见表4-15。 表4-14废水排放口信息一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）; 受纳水体. DW001; 污水接管口; 120°1′ 34.14″; 31°52′ 14.36″; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 工作期间; 光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂; COD; 500; 50; 西横河. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12. 表4-15雨水排放信息一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 其他信息. 经度; 纬度; 名称; 受纳水体功能目标. DW002; 雨水排放口; 120°1′ 41.63″; 31°52′ 16.20″; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 有流量期间; 西横河; Ⅲ类; /. 2.5废水监测计划 根据《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》、《2024年度无锡市环境监管重点单位名录》，公司属于无锡市水环境、大气环境监管重点单位，应当安装废水、废气自动监测设备，并与生态环境主管部门联网。根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019），企业废水监测计划详见下表。 表4-16废水监测计划表 要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 废水总排口 （主要排放口）; 流量、pH值、COD、氨氮; 自动监测. SS、BOD5、总磷; 1次/半年. 3、噪声 3.1噪声达标情况 本项目噪声源主要为生物质气化导热油炉、风机、水泵等设备运行产生的噪声，噪声源强≤90dB(A)。本项目室外噪声源强见表4-17，室内噪声源强见表4-18。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-17噪声源强调查表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （单台设备源强/距声源距离）/（dB(A)/m）. 1; 风机; /; 13; 186; 2; 88/1; 合理布局、选用低噪声设备、设置隔声罩等，降噪量≥25dB（A）; 24h运行. 2; 水泵; /; 12; 188; 1; 85/1. 注：以厂界西南角为原点。 表4-18噪声源强调查表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （单台设备源强/距声源距离）/（dB(A)/m）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 锅炉房; 送料系统; /; 75/1; 合理布局、选用低噪声设备; 10; 185; 3; 5; 58.4; 24h运行; 15; 37.4; 1. 2; 生物质气化导热油炉; /; 76/1; 10; 188; 5; 5; 59.4; 15; 38.4; 1. 注：以厂界西南角为原点。 为减轻噪声影响，公司采取隔声降噪措施，具体噪声防治措施及投资情况详见表4-19。 表4-19工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 选用低噪声设备; /; 降噪量≥25dB（A）; 2. 建筑物隔声、距离衰减; /; 降噪量≥25dB（A）; /. 本项目已于2024年5月建成，根据企业例行监测结果，企业厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，对声环境影响较小。检测结果见表4-20。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-20企业厂界噪声检测结果 报告编号; 监测时间; 监测点位; 监测结果. 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. YYJC-BG-2024-050532; 2024.5.20 昼间13:36-14:02 夜间22:00-22:34; 北厂界Z1; 51.7; 47.6. 南厂界Z2; 50.5; 48.1. 西厂界Z3; 56.1; 47.6. 西厂界Z4; 58.9; 47.3. 标准; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 3.2自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）制定噪声监测计划，具体见表4-22。 表4-22噪声自行监测计划表 类型; 排口名称/点位名称; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 4.1固废产生情况 重新报批后，本项目固体废物主要为灰渣、焦油、废导热油、收集粉尘、脱硫灰、废包装袋、废包装桶、废催化剂。 （1）灰渣：根据企业运行经验，灰渣产生量为2000t/a，属于一般工业固废。 （2）焦油：生物质在气化过程中会产生焦油等含炭产物，焦油通常以气体形式直接进入燃气锅炉燃烧，在加热温度较低时会有少量焦油凝结沉积，根据企业提供资料，本项目焦油年产生量约0.1t/a。 （3）废导热油：本项目导热油炉系统内导热油共有80t，导热油在热载体中高温运行的情况下易于发生氧化反应，造成导热油的劣化变质，故本项目每年定期对导热油取样检测，若导热油质量不合格则需更换导热油，根据企业实际运行状况，导热油每5年更换一半，则废导热油产生量约40t/5a。 （4）收集粉尘：根据除尘器去除效率计算，收集粉尘量为179.101t/a，属于一般固废。 （5）脱硫灰：根据企业提供资料，脱硫灰产生量约为7.5t/a，属于一般固废。 （6）废包装袋：根据碳酸氢钠包装规格计算，每只废包装袋按计0.5kg计，年产生600只包装袋，因此废包装袋产生量为0.3t/a，属于一般固废。 （7）废包装桶：根据氨水的包装规格计算，每只废包装桶按1.5kg计，年产生6000只包装桶，因此废包装桶产生量为9t/a，由供应商回收后综合利用。 （8）废催化剂：为SCR脱硝装置产生，以锐钛矿型氧化钛为载体，五氧化二钒为活性组分，三氧化钨为助催化剂的蜂窝式催化剂，该催化剂每2~3年需更换一次，单次更换量约10t。 固体废物污染源源强见表4-23。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-23固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). /; 气化炉; 灰渣; 一般工业固废; 物料衡算法; 2000; /; 2000; 回收公司综合利用. /; 气化炉; 焦油; 危险废物; 类比法; 0.1; /; 0.1; 委托有资质单位处置. /; 导热油炉; 废导热油; 危险废物; 物料衡算法; 40t/5年（8t/a）; /; 40t/5a（8t/a）; 委托有资质单位处置. 废气治理; 除尘装置; 收集粉尘; 一般工业固废; 物料衡算法; 179.101; /; 179.101; 回用作为生物质气化原料. 废气治理; 脱硫装置; 脱硫灰; 一般工业固废; 类比法; 7.5; /; 7.5; 外售综合利用. 辅料包装; /; 废包装袋; 一般工业固废; 物料衡算法; 0.3; /; 0.3; 外售综合利用. 辅料包装; /; 废包装桶; 危险废物; 物料衡算法; 9; /; 9; 由供应商回收后综合利用. 废气治理; SCR脱硝装置; 废催化剂; 危险废物; 类比法; 10t/2~3年（4t/a）; /; 10t/2~3a（4t/a）; 委托有资质单位处置. 表4-24固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 废物 类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 灰渣; SW03; 900-099-S03; 木炭颗粒; /; 固; /; 2000; 容器盛装、暂存于一般固废堆场; 回收公司综合利用; 2000. 2; 收集粉尘; SW59; 900-099-S59; 木灰; /; 固; /; 179.101; 回用作为生物质气化原料; 179.101. 3; 脱硫灰; SW59; 900-099-S59; 硫酸钠; /; 固; /; 7.5; 外售综合利用; 7.5. 4; 废包装袋; SW17; 900-003-S17; 塑料; /; 固; /; 0.3; 0.3. 5; 焦油; HW11; 451-003-11; 焦油; 焦油; 液; T; 0.1; 容器盛装、暂存于危废仓库; 委托有资质单位处置; 0.1. 6; 废导热油; HW08; 900-249-08; 矿物油; 矿物油; 液; T,I; 40t/5a（8t/a）; 40t/5a（8t/a）. 7; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 塑料、氨水; 氨水; 固; T/In; 9; 加盖密封暂存于危废仓库; 由供应商回收后综合利用; 9. 8; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 氧化钛、五氧化二钒、三氧化钨; 氧化钛、五氧化二钒、三氧化钨; 固; T; 10t/2~3a（4t/a）; 容器盛装、暂存于危废仓库; 委托有资质单位处置; 10t/2~3a（4t/a）. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ③应设计渗滤液集排水设施。 ④为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ⑤为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 4.3危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①危废贮存设施设置情况 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目依托现有危废贮存场所，焦油、废导热油、废包装桶暂存于危废仓库。 - 该危废仓库应当设置专用的贮存设施专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； - 对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能； - 对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； - 危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； - 固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； - 在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等。 本项目危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求建设。其中，基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯膜，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），危废仓库做到防风、防雨、防晒、防渗等。 本项目将严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）要求，按照《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。根据危废特性，采取以下污染防治措施，包括防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏等。 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置环境保护图形标志。本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-26。 表4-26固废堆放场的环境保护图形标志一览表 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废暂堆场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 厂区门口; 危险废物信息公开栏; 长方形边框; 蓝色; 白色. 危险废物 暂存场所; 危险废物标签; 正方形边框; 橘黄色; 黑色. 危险废物贮存分区标志; 正方形边框; 黄色; 橘黄色、黑色. 危险废物贮存设施标志（竖版）; 长方形边框; 黄色; 黑色. 危险废物贮存设施标志（横版）; 长方形边框; 黄色; 黑色. ②危废贮存设施选址 本项目危废仓库的选址与设计：（1）满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目依法进行环境影响评价；（2）项目地不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区；（3）项目所在地不属于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点；（4）不位于居民中心区常年最大风频的上风向；（5）全厂设置专门的危废仓库，车间基础层铺设2mm厚，渗透系数不大于10-10cm/s人工防渗材料，地面为混凝土地面，表面用防渗水泥抹平，同时铺设环氧树脂层，避免了腐蚀性物质对地基的侵蚀，车间裙角高度不低于20cm，裙角材料使用耐腐蚀的防渗材料。因此，危废仓库选址可行。 ③危废贮存设施能力 危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，详见表4-27。 表4-27建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废仓库; 焦油; HW11; 451-003-11; 厂区东侧; 25m2; 用收纳容器装好暂存于危废仓库; 0.1t; 3个月. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.75t; 1个月. 3; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 10t; 1个月. 注：废导热油直接由热油贮槽转移至槽车委托有资质单位运输处理，不贮存于危废仓库内。 本项目危废主要为焦油、废导热油、废包装桶、废催化剂，产生量分别为0.1t/a、40t/5年、9t/a、10t/2~3年，其中废导热油直接由热油贮槽转移至槽车委托有资质单位运输处理，不贮存于危废仓库内，焦油、废包装桶、废催化剂的贮存周期分别为3个月、1个月、1个月。贮存焦油所需占地面积约1m2，贮存废包装桶所需占地面积约10m2，贮存废催化剂所需占地面积约5m2，目前危废仓库内尚有剩余空间，可以满足本项目危废贮存的要求。 ④危废贮存设施主要环境影响 本项目运营期产生的危险废物主要为焦油、废导热油、废包装桶、废催化剂，废导热油直接由热油贮槽转移至槽车委托有资质单位运输处理，不贮存于危废仓库内，焦油、废催化剂产生后采用防漏、防锐器穿透的专用包装物、容器盛装后贮存于厂内的危废库，废包装桶加盖密封后贮存于厂内的危废库，定期委托有资质单位处置，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况。 综上，本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 4.4危险废物运输过程环境影响分析 在固体废物外运处置过程中，根据与处置单位的协议约定，产生单位负责无泄漏包装并做好标示，提供产生危废的数量、种类、成分及含量等有效资料；处置单位落实有资质的运输单位进行运输，并负责运输过程中的安全、环保事宜，企业严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行管理，运输车辆装设有GPS定位系统，随时监控车辆的状况，运输时按照划定的运输路线进行运输。为避免运输时的外溢而造成的沿途污染，固态危废用容器加盖密闭。因而项目在包装运输过程基本不会有泄漏和洒落。 4.5危险废物委托利用、处置环境影响分析 本项目焦油、废催化剂拟委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置。江阴市锦绣江南环境发展有限公司位于江阴市月城镇环山路8号，根据危废经营许可证（编号：JS0281OOI572-3），其核准经营范围为：焚烧HW02医药废物,HW03废药物、 药品,HW04农药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精（蒸）馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW50废催化剂,231-001-16(HW16感光材料废物),231-002-16(HW16感光材料废物),266-009-16(HW16感光材料废物),398-001-16(HW16感光材料废物),772-006-49(HW49其他废物),806-001-16(HW16感光材料废物),873-001-16(HW16感光材料废物),900-019-16(HW16感光材料废物),900-039-49(HW49其他废物),900-041-49(HW49其他废物),900-042-49(HW49其他废物),900-047-49(HW49其他废物),900-999-49(HW49其他废物)20000t/a。本项目焦油（HW11 451-003-11）产生量为0.1t/a，废催化剂（HW50 772-007-50）产生量为10t/2~3年，在其处置量内，委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置可行。 本项目废导热油拟委托江苏爱科固体废物处理有限公司处置。江苏爱科固体废物处理有限公司位于泰兴经济开发区过船西路9号，根据危废经营许可证（编号：JS1283OOI548-4），其核准经营范围为：焚烧HW02医药废物,HW03废药物、 药品,HW04农药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精（蒸）馏残渣,HW11精（蒸）馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,263-013-50(HW50废催化剂),271-006-50(HW50废催化剂),275-009-50(HW50废催化剂),276-006-50(HW50废催化剂),900-039-49(HW49其他废物),900-041-49(HW49其他废物),900-042-49(HW49其他废物),900-046-49(HW49其他废物),900-047-49(HW49其他废物),900-999-49(HW49其他废物)15000t/a。本项目废导热油（HW08 900-249-08）产生量为40t/5年，在其处置量内，委托江苏爱科固体废物处理有限公司处置可行。 4.6与《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析 对照苏环办〔2024〕16号相关要求，本项目分析见表4-28。 表4-28本项目危废仓库与苏环办〔2024〕16号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 本项目情况; 备注. 1; 建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ 1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。危险废物经营单位项目环评审批要点要与危险废物经营许可审查要求衔接一致。; 本项目固体废物产生种类、数量、来源及属性详见表4-23、表4-24；固体废物贮存、转移和利用处置方式合理性分析及污染防治措施详见4.2~4.5章节。; 符合. 2; 企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。; 公司将在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，将根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。; 符合. 3; 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。; 本项目危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求贮存。; 符合. 4; 危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。; 公司在厂区出入口、危废贮存设施内部、危废运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。; 符合. 5; 企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T 2763—2022）执行。; 公司将按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥等在固废管理信息系统申报。; 符合. 5、地下水、土壤 5.1地下水和土壤环境影响源及影响因子识别 本项目对地下水、土壤的污染情况见表4-29。 表4-29建设项目地下水、土壤环境影响类型与影响途径表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子; 后果. 危废仓库; 贮存、转运; 地面漫流、垂直入渗; COD、SS、石油烃类; 对地表水、土壤、地下水造成污染. 辅料仓库、锅炉房; 贮存、转运; 地面漫流、垂直入渗; pH、COD、SS; 对地表水、土壤、地下水造成污染. 5.2源头控制措施 源头控制措施主要体现在： （1）定期对仪器设备、各类管线及建筑进行检修维护，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； （2）管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 5.3分区防控措施 厂区重点防渗区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行地面防渗；一般防渗区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行地面防渗；简单防渗区按照一般地面硬化要求进行建设。根据地下水、土壤污染源情况，本次拟设置的分区防控要求见下表4-30。厂区防渗图详见附图2。 表4-30拟建项目污染区划分及防渗要求 厂区区域; 防渗分区; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能; 污染物 类型; 防渗技术要求; 厂内目前防渗情况. 危废仓库; 重点防渗区; 难; 中; COD、SS、石油烃类; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB18598执行; 有防渗措施. 辅料仓库、锅炉房; 一般防渗区; 易; 中; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB16889执行; 地面硬化. 其他区域; 简单防渗区; 易; 中; 其他类型; 一般地面硬化; 地面硬化. 6、生态 本项目不属于产业园区外新增用地的，对生态环境无影响。 7、环境风险 7.1风险物质 物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生次生物等。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)及对产品、主要原辅材料等物性的分析，本项目主要环境风险物质为导热油、天然气、生物质气、焦油、废导热油、氨水。本项目风险物质的临界量及最大存在量见表4-31。 表4-31本项目危险化学品临界量及最大存在量 序号; 危险物质名称; CAS号; 临界量Qn/t; 最大存在总量qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 导热油; /; 2500; 80; 0.032. 2; 天然气/生物质气; 74-82-8; 10; 0.001; 0.0001. 3; 焦油; /; 2500; 0.1; 0.00004. 4; 废导热油; /; 2500; 40; 0.016. 5; 氨水（20%）; 1336-21-6; 10; 8.2; 0.82. 项目Q值∑; 0.86814. 注：生物质气Q值计算参照天然气。 根据上表，Q值=0.86814＜1，即本项目危险物质量小于临界量。 7.2风险源分布及影响途径 本项目风险情况见表4-32。 表4-32本项目风险情况一览表 危险物质; 风险源分布情况; 风险事故情形; 可能的影响途径. 导热油; 锅炉房; 泄漏、火灾、爆炸; 大气、地表水、土壤、地下水. 天然气/生物质气; 锅炉房; 泄漏、火灾、爆炸; 大气、地表水、土壤、地下水. 焦油; 锅炉房、危废仓库; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水. 废导热油; 危废仓库; 泄漏、火灾、爆炸; 大气、地表水、土壤、地下水. 氨水; 辅料仓库; 泄漏、火灾、爆炸; 大气、地表水、土壤、地下水. 环境影响途径及危害后果为： （1）对大气的污染 本项目导热油、天然气/生物质气、焦油、废导热油泄漏可能会引发火灾、爆炸，产生次生/伴生污染物CO、颗粒物、NOx，导致局部空气恶化，并且可燃物质在燃烧过程中产生的有害气体颗粒物悬浮于空气中，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会对周边大气环境造成污染。氨水泄漏后易分解产生氨气，产生强烈的刺激性臭味，对周边大气环境造成污染。 （2）对水体的污染 燃烧后的物质因处理不当随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染。燃烧后的物质较难分解，且在分级而过程中易产生对环境有害的物质，并可能随水体进入生物链，产生生态影响。 （3）对土壤、地下水的污染 泄漏物料如防渗不当将通过垂直入渗进入土壤、地下水，对土壤、地下水环境产生一定影响。 7.3风险防范措施 针对上述风险类型，本项目拟采取以下的风险防范措施： （1）贮运安全防范措施 液体物料的包装桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止包装桶破损或倾倒。划定禁火区，在明显位置设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 （2）泄漏事故防范措施 发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知部门负责人，并根据召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。采取措施尽快堵漏，然后对泄漏物进行收集和暂存，阻止泄漏物料进入外环境。将泄漏的废液收集至储存桶内暂存，地面残留废液采用惰性材料吸附吸附，收集的泄漏物委托有资质单位处置。 厂区已设置有毒有害气体泄漏监控预警系统和可燃气体泄漏监控预警系统，当发生氨气泄漏、环氧乙烷泄漏或其他可燃气体泄漏时，可对控制系统中检测的结果实施报警动作或调节或停机控制。 （3）火灾事故应急处置措施 操作工或负责人及时进行判断，向全体工作人员和上司通报发生火灾的详细情况。依《异常发生的处置操作规程》中止各工序的作业。 将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司报告，寻求救护。 根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据物料性质选择灭火方式：遇湿易燃物品禁用水。此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，同时由总务人事部门或安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。 在消防部门到达后，企业应急救援总指挥和现场总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。 在灭火过程中建议：A、如有可能，转移未着火的容器。防止包装破损，引起环境污染。B、收容消防废水，防止流入雨水管网进入河流。 （4）设置事故应急池 厂区现有一个150m3和一个550m3的事故应急池，以接纳事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水。在事故结束之后，对事故池中的污水进行分析，若废水浓度较低，满足接管要求，可将废水排入污水处理厂进行处理，若废水浓度较高，需送往有资质单位进行处理。 根据《化工建设项目环境保护设计标准》（GB50483-2019）规定，事故废水收集池的容积一般按照下面公式计算： V总＝（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5 式中：（V1＋V2-V3）max——指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2-V3，取其中最大值； V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，本次选取1个125m3的亚钠储罐泄漏进行分析，则V1=125m3。 V2——在装置区或贮罐区一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少三个）的喷淋水量。 发生事故时的消防水量，m3； Q消——发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），项目消防用水量按25L/s计，火灾持续时间按2h计，则消防水总用量为V2＝180m3。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，本项目V3=0。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，V4=0。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm; n——年平均降雨日数； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha； 根据江阴气象资料，年平均降雨量为1025.6mm，年平均降雨日数124天，最大汇水面积按3.333ha计，则二V5=275.67m3。 通过以上数据可计算得企业应急事故废水最大量为： V总＝（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5=125＋180-0＋0+275.67＝580.67m3。 公司已设有150m2和550m2的事故应急池，总容积为700m2，能够满足事故废水收集处理的要求。 （5）安全生产管理系统 项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。健全安全生产责任机制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置安全管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制定规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度，并定期对职工进行体检，建立职工健康档案。 - （6）危险废物的环境风险防范措施 建设单位应结合本评价提出的措施建议，制定一套完善的固体废物风险防范措施。根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： A、危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨、防火等防范措施。 B、危险废物暂存场所需设置便于危险废物泄漏后收集处理的设施，设置围堰，并对其地面进行硬化防渗、防漏处理。围堰内事故废水由进行防渗、防漏处理的事故废水排放通道进入事故水池。 C、加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用。 D、针对危险废物的贮存、输运制定安全条例。制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用。 E、结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 （7）其他风险措施 主要为加强监管，保证生产设备正常运转，废气、废水设施正常运转，减少对周围环境的影响，加强车间通风，防止发生火灾爆炸等。 （8）水污染三级防控体系 A、车间级环境风险防控 生产车间内设置导流沟，发生事故时废水能有效通向厂区污水处理站。 危废仓库内设置导流沟和收集池，能有效收集泄漏废液。 罐区设置围堰，发生事故时废液能被有效拦截。 B、厂区级环境风险防控 厂区设有1个雨水接管口和1座200m3的初期雨水收集池，雨水口已设阀门截断措施，并安装视频监控系统。初期雨水收集于初期雨水收集池内，接管至西利污水厂集中处理。 厂区设有1个污水排放口，污水排放口设有流量、pH值、COD、氨氮在线监测装置，对外排废水进行实时监控。 厂区设有1个150m3和一个550m3的事故应急池，以接纳事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水，事故废水可通过管道接入厂内污水处理站。 C、镇级环境风险防控 厂区事故应急池废水必要时可依托槽罐车等社会力量将废水转移至周边企业事故应急池。紧急状态下，立即向璜土镇综合执法局生态环境科汇报并请求支援，璜土镇启动镇级突发环境事故应急预案后将调用镇级应急物资协助开展环境应急处置工作。 7.4突发环境事件应急预案 本项目建设后，建设单位应及时修编应急预案，进行评审发布并及时备案。为了在发生突发事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失，故本项目制定该初步应急预案。 （1）划定应急计划区 根据本项目的生产特点，将危废仓库作为本项目重点防范目标。 （2）设立应急组织机构 当发生突发事故时，应急救援组织能尽快地采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。厂区设立的应急救援小组包括厂指挥部和专业救援队伍。厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立“应急救援领导小组”。 厂区应急救援领导小组下设应急救援指挥部，地点在公司安环部门。日常安全环保工作由安环主管管理。当发生重大事故时，由事故应急救援指挥部处理，调查事故。当应急救援总指挥不在公司内时，由副总指挥全权负责处理事故事宜，并以最快的速度，最佳的手段和方法，减少或避免事故的扩大以及不必要的人员伤亡和损失。 为了更好的处理应急事故，必须和地区的应急救援组织需求支援，事发后先报警或通知附近的救援组织。地区的应急救援组织在接到厂的救援电话后，以最快的速度赶到事发地。地区应急救援组织的指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，地区专业救援组织负责对厂专业救援队伍的支援。 （3）配备应急救援保障 A、内部保障 整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。 a、应急队伍：按照相关要求，由消防中队负责厂区消防工作。整个厂区实施统一规划，厂内所有职工在紧急情况下，均可以参与应急救援。 b、应急资料：消防设施配置图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放在安环部门办公室，由安环主管保管。 c、应急物资：厂区拟配备一定数量的应急物资，具体见表4-33。 （略） B、外部救援 a、单位互助，平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 b、平时与当地消防部门和医院（卫生院）加强联系，届时请求救援。 c、请求政府协调应急救援力量。 d、应急救援信息咨询和专家信息。 （4）规定报警、通讯联络方式 生产车间和办公室都必须在醒目处张贴应急状态下的报警通讯方式，地区应急救援组织的通知方式，医疗救护联系方式、交通管制部门联系方式等。 各救援人员配备手机等，用于事故发生时的通讯联络和应急救援。 （5）事故处理 当事故发生时，厂区内必须针对事故及时采取治理措施。一旦发生事故时，做到立即响应，并且充分发挥整体组织功能，在人身确保安全的前提下，采取相应措施，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围场所，避免造成重大人员伤亡。 （6）应急监测 突发环境事件发生后，迅速组织监测人员赶赴现场，确定监测方案，及时开展应急监测工作。应急监测时应按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）等文件的要求进行。 由于企业应急监测能力不足，委托无锡市江阴生态环境监测站或第三方监测机构对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 a.水污染源监测 监测点布设：地表水下游监测断面。 监测项目：pH、COD、SS、氨氮、TN、石油类；特征污染物根据发生事故时的实际情况确定。 监测频次：应急初期，控制断面原则上每1~2小时开展一次监测，其中，各控制断面采样时间应相同。用于发布信息的断面原则上每天监测次数不少于1次。根据处置情况和污染物浓度变化态势进行动态调整。 监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。 b.大气污染源监测 监测点布设：厂内、厂边界，下风向最近敏感点监测布点； 监测项目：非甲烷总烃、SO2、NOx、CO等；特征污染物根据发生事故时的实际情况确定。 监测频次：事故初期每1～2小时监测1次；确定特征污染物扩散趋势后，重点围绕敏感点每1～2小时监测1次；事故现场无明火、浓烟、异味，受影响人员无明显不良反应等情况时，每天监测1～3次，或根据应急组织指挥机构部署确定监测频次；各点位应同步开展监测。 监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。 （7）制定和实施应急培训计划 安环部门应定期组织开展全员安全教育和业务技术培训，掌握事故应急处理措施，并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。义务消防队员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。 应急演练以现场实景演练为主，分综合演练和单项演练，根据情况可以和安全、消防演练相结合。演练组织由应急指挥组负责，主要在本企业内部进行，涉及可能受影响的外部公众（周边企业、社区、人口聚居区等）的环境应急演练由政府组织，企业积极配合。 （8）与《江阴市璜土镇突发环境事件应急预案》衔接 江阴市璜土镇环境风险应急管理实行一、二、三级管理，以镇突发环境事件应急救援中心为核心，与江阴市应急救援中心（上级）和区内企业应急救援中心（下级）形成联动机制的三级应急救援管理体系。 当发生一般污染事故，在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向璜土镇有关部门报告处理结果。当发生较大或严重污染事故，应急指挥小组在接到事故报警后，及时向璜土镇应急处理指挥部报告，并请求支援；璜土镇应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥相关单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从璜土镇现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向江阴市应急处理指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。 当污染事故又进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向江阴市应急处理指挥部请求援助。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001、蒸汽锅炉燃烧废气排气筒/蒸汽锅炉燃烧废气 | 颗粒物 | / | ≤10mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准 |
|  |  | SO2 |  | ≤35mg/m3 |  |
|  |  | NOx |  | ≤50mg/m3 |  |
|  | DA002、天然气导热油炉燃烧废气排气筒/天然气导热油炉燃烧废气 | 颗粒物 | / | ≤10mg/m3 |  |
|  |  | SO2 |  | ≤35mg/m3 |  |
|  |  | NOx |  | ≤50mg/m3 |  |
|  | DA004、生物质气化导热油炉燃烧废气排气筒/生物质气化导热油炉燃烧废气 | 颗粒物 | SCR脱硝+干法脱硫+多管旋风除尘+脉冲袋式除尘 | ≤10mg/m3 |  |
|  |  | SO2 |  | ≤35mg/m3 |  |
|  |  | NOx |  | ≤50mg/m3 |  |
|  |  | 氨 | / | ≤35kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2标准 |
| 地表水环境 | DW001污水接管口/生产废水 | COD | / | ≤500mg/L | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准 |
|  |  | SS |  | ≤400mg/L |  |
| 声环境 | 送料系统 | 75dB(A) | 选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减等措施 | 昼间≤60dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）表1中2类标准 |
|  | 生物质气化导热油炉 | 76dB(A) |  |  |  |
|  | 风机 | 88dB(A) |  | 夜间≤50dB(A) |  |
|  | 水泵 | 85dB(A) |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 一般工业固废：灰渣由回收公司综合利用，脱硫灰、废包装袋外售综合利用，收集粉尘回用作为生物质气化原料。 危险废物：焦油、废导热油、废催化剂委托有资质单位处置；废包装桶由供应商回收后综合利用。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①重点防渗区（危废仓库）防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行； ②一般防渗区（辅料仓库、锅炉房）防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行； ③简单防渗区（其他区域）防渗要求：一般地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施、其他风险措施等。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环保竣工验收要求 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确数和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 2、排污许可管理要求 公司行业类别为C1495食品及饲料添加剂制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），属于“其他食品制造149”中的“食品及饲料添加剂制造1495，不含手工制作、单纯混合或者分装的”类别，同时根据《2024年度无锡市环境监管重点单位名录》，公司在该名录中，因此公司管理类别为重点管理。本项目建成后，全厂监测计划见表4-12、表4-16、表4-22。 3、环境管理台账要求 公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 4、环境风险应急预案要求 建设单位应根据实际生产情况及时编制应急预案并备案，并根据应急预案要求定期演练。应急预案主要内容包括：①划定应急计划区；②设立应急组织机构；③配备应急救援保障；④规定报警、通讯联络方式；⑤事故处理；⑥应急监测；⑦制定和实施应急培训计划。 5、排污口设置规范化 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求设置与管理排污口。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，建设项目经采取相应环保措施后，从环境保护角度，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.3205 | 0.285 | 0 | 1.3205 | 1.3205 | 1.3205 | 0 |
|  | SO2 | 2.7166 | 1.177 | 0 | 2.7166 | 2.7166 | 2.7166 | 0 |
|  | NOx | 7.8533 | 4.406 | 0 | 7.8533 | 7.8533 | 7.8533 | 0 |
|  | 氨 | 0.0815 | 0.046 | 0 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0815 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.0068 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 69050 | 69050 | 0 | 15984 | 15984 | 69050/69050 | 0 |
|  | COD | 20.005/3.4525 | 20.005/3.4525 | 0 | 0.6869/0.5400 | 0.6869/0.5400 | 20.005/3.4525 | 0 |
|  | SS | 15.740/0.6905 | 15.740/0.6905 | 0 | 0.1598/0.1598 | 0.1598/0.1598 | 15.740/0.6905 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.108/0.0120 | 0.108/0.0120 | 0 | 0 | 0 | 0.108/0.0120 | 0 |
|  | 总磷 | 0.0192/0.0012 | 0.0192/0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.0192/0.0012 | 0 |
|  | 总氮 | 0.1152/0.0360 | 0.1152/0.0360 | 0 | 0 | 0 | 0.1152/0.0360 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 |
|  | 废石英砂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 废活性炭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 硫酸钠 | 8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8261 | 0 |
|  | 灰渣 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 收集粉尘 | 179.101 | 0 | 0 | 179.101 | 179.101 | 179.101 | 0 |
|  | 废包装袋 | 20 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 20.3 | +0.3 |
|  | 脱硫灰 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | +7.5 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | 蒸发结晶 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 |
|  | 废导热油 | 40t/5a（8t/a） | 0 | 0 | 40t/5a（8t/a） | 40t/5a（8t/a） | 40t/5a（8t/a） | 0 |
|  | 焦油 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  | 废机油及其包装物 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | 废RO膜 | 2t/5a（0.4t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2t/5a（0.4t/a） | 0 |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 10t/2~3a（4t/a） | 0 | 10t/2~3a（4t/a） | +10t/2~3a（4t/a） |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①