## 二次供水检测结果
江阴水质监测成果表(二次供水)
序号 | 采样地点 | 样品编号 | 采样日期 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 游离氯
|  |  |  | CFU/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 级 | / | / | mg/L
GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》限值 |  | / | / | 不应检出 | 100 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05
1 | 新梅华府1-8号 | TW2505-0869 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 0 | 无 | 7.91 | 0.24
2 | 蓝天华庭（澄江西路224-232号） | TW2505-0870 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.30 | 0 | 无 | 7.58 | 0.23
3 | 龙河华都1-15号 | TW2505-0871 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 0 | 无 | 7.66 | 0.38
4 | 丹芙春城70-78号 | TW2505-0872 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 0 | 无 | 7.85 | 0.28
5 | 世新家园1-90号 | TW2505-0873 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.37 | 0 | 无 | 7.89 | 0.14
6 | 南门首府1-3号 | TW2505-0874 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.37 | 0 | 无 | 7.79 | 0.40
7 | 塔南花园1-11号 | TW2505-0875 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.24 | 0 | 无 | 7.80 | 0.21
8 | 马镇霞栖苑48-49幢 | TW2505-0876 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.16 | 0 | 无 | 7.78 | 0.25
9 | 马镇西亭家园1-99号（秦山苑） | TW2505-0877 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 0 | 无 | 7.87 | 0.20
10 | 峭岐海棠湾花园1-117号 | TW2505-0878 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.27 | 0 | 无 | 7.86 | 0.12
11 | 中江华庭 | TW2505-0879 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.14 | 0 | 无 | 7.83 | 0.12
12 | 凤栖苑 | TW2505-0880 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.38 | 0 | 无 | 7.88 | 0.18
13 | 湖畔花园乐湖居（1-2期） | TW2505-0881 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.27 | 0 | 无 | 7.85 | 0.19
14 | 鑫湖湾（湖畔花园） | TW2505-0882 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 0 | 无 | 7.91 | 0.17
15 | 顾山金泽花园1-38号 | TW2505-0883 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.13 | 0 | 无 | 7.94 | 0.07
16 | 顾山溪岸花园一期39-68号 | TW2505-0884 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 0 | 无 | 7.89 | 0.14
17 | 美嘉广场1-115号 | TW2505-0885 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.20 | 0 | 无 | 7.85 | 0.31
18 | 悦澜花园1-33号 | TW2505-0886 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.22 | 0 | 无 | 7.88 | 0.27
19 | 云锦花苑1-18号 | TW2505-0887 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 0 | 无 | 7.91 | 0.25
20 | 云亭爱家尊邸59-86号 | TW2505-0888 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 0 | 无 | 7.83 | 0.32
21 | 绿城馨苑1-39幢 | TW2505-0889 | 2025-05-29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 0 | 无 | 7.87 | 0.26
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## 出厂水检测结果
水厂出厂水检测结果
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | GB 5749-2022 标准限值
|  |  | 小湾水厂 | 肖山水厂 | 澄西水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
4 | 砷 | mg/L | 0.0011 | 0.0014 | 0.0010 | 0.01
5 | 镉 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
7 | 铅 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05
10 | 氟化物 | mg/L | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 1
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.89 | 1.86 | 1.90 | 10
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0053 | 0.0067 | 0.0084 | 0.06
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0031 | 0.0034 | 0.0043 | 0.1
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0051 | 0.0062 | 0.0077 | 0.06
15 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.1
16 | 三卤甲烷（总量） | 无量纲 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.0011 | 0.0010 | 0.0009 | 0.05
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.0009 | 0.0011 | 0.0018 | 0.1
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.01
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.7
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.054 | 0.046 | 0.054 | 0.7
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 15
23 | 浑浊度 | NTU | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 1
24 | 臭和味 | 级 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | 无量纲 | 7.75 | 7.81 | 7.73 | 6.5~8.5
27 | 铝 | mg/L | 0.072 | 0.094 | 0.087 | 0.2
28 | 铁 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.3
29 | 锰 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.1
30 | 铜 | mg/L | 0.00080 | 0.0016 | 0.00081 | 1
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1
32 | 氯化物 | mg/L | 27.8 | 27.3 | 29.3 | 250
33 | 硫酸盐（以SO₄²⁻计） | mg/L | 37.3 | 37.5 | 37.8 | 250
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 205 | 206 | 209 | 1000
35 | 总硬度 | mg/L | 129 | 129 | 130 | 450
36 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.85 | 1.02 | 0.86 | 3
37 | 氨氮（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.014±0.009 | 0.015±0.008 | 0.015±0.008 | 0.5
39 | 总β放射性 | Bq/L | 0.16±0.03 | 0.17±0.03 | 0.16±0.03 | 1
40 | 游离氯 | mg/L | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.3~2
41 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | 0 | 0 | 0 | <1
42 | 隐孢子虫 | 个/10L | 0 | 0 | 0 | <1
43 | 锑 | mg/L | 0.00061 | 0.00059 | 0.00063 | 0.005
44 | 钡 | mg/L | 0.053 | 0.054 | 0.056 | 0.7
45 | 铍 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.002
46 | 硼 | mg/L | 0.037 | 0.040 | 0.038 | 1
47 | 钼 | mg/L | 0.0017 | 0.0016 | 0.0018 | 0.07
48 | 镍 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.02
49 | 银 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.05
50 | 铊 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0001
51 | 硒 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01
52 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.07
53 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.02
54 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.03
55 | 四氯化碳 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.002
56 | 氯乙烯 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.001
57 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.03
58 | 1，2-二氯乙烯 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.05
59 | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | /
60 | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | /
61 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.02
62 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.04
63 | 六氯丁二烯 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006
64 | 苯 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01
65 | 甲苯 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.7
66 | 二甲苯（总量） | mg/L | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075 | 0.5
67 | 邻-二甲苯 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | /
68 | 间-二甲苯 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | /
69 | 对-二甲苯 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | /
70 | 苯乙烯 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.02
71 | 氯苯 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.3
72 | 1，4-二氯苯 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.3
73 | 三氯苯（总量） | mg/L | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075 | 0.02
74 | 1,2,3-三氯苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | /
75 | 1,2,4-三氯苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | /
76 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | /
77 | 六氯苯 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.001
78 | 七氯 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0004
79 | 马拉硫磷 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.25
80 | 乐果 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.006
81 | 灭草松 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.3
82 | 百菌清 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01
83 | 呋喃丹 | mg/L | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.007
84 | 毒死蜱 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.03
85 | 草甘膦 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.7
86 | 敌敌畏 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.001
87 | 莠去津 | mg/L | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002
88 | 溴氰菊酯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02
89 | 2，4-滴 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.03
90 | 乙草胺 | mg/L | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 0.02
91 | 五氯酚 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.009
92 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 0.2
93 | 苯并（a）芘 | mg/L | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | 1e-05
94 | 邻苯二甲酸二 （2-乙基己基）酯 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.008
95 | 丙烯酰胺 | mg/L | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | 0.0005
96 | 环氧氯丙烷 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.0004
97 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
98 | 钠 | mg/L | 18.9 | 19.1 | 19.6 | 200
99 | 挥发酚 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002
100 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.3
101 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | 1e-05
102 | 土臭素 | mg/L | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | 1e-05
103 | 总氯 | mg/L | / | / | / | 0.5~3
104 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | <0.3
105 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | 0.1~0.8

## 管网水检测结果
管网水检测结果
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | GB 5749-2022 标准限值
|  |  | 江阴小湾水厂管网水 | 江阴肖山水厂管网水 | 江阴澄西水厂管网水
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
4 | 砷 | mg/L | 0.0011 | 0.0014 | 0.00098 | 0.01
5 | 镉 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
7 | 铅 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05
10 | 氟化物 | mg/L | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 1
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.91 | 1.92 | 1.91 | 10
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0070 | 0.010 | 0.011 | 0.06
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0043 | 0.0047 | 0.0050 | 0.1
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0068 | 0.0090 | 0.0094 | 0.06
15 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.1
16 | 三卤甲烷（总量） | 无量纲 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.0006 | 0.0008 | 0.0010 | 0.05
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.0012 | 0.0015 | 0.0022 | 0.1
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.01
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.7
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.051 | 0.045 | 0.053 | 0.7
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 15
23 | 浑浊度 | NTU | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 1
24 | 臭和味 | 级 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | 无量纲 | 7.62 | 7.77 | 7.79 | 6.5-8.5
27 | 铝 | mg/L | 0.060 | 0.103 | 0.090 | 0.2
28 | 铁 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.3
29 | 锰 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.1
30 | 铜 | mg/L | 0.00077 | 0.00093 | 0.00076 | 1
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1
32 | 氯化物 | mg/L | 27.8 | 27.1 | 29.1 | 250
33 | 硫酸盐（以SO₄²⁻计） | mg/L | 37.4 | 37.7 | 37.9 | 250
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 206 | 206 | 209 | 1000
35 | 总硬度 | mg/L | 130 | 130 | 129 | 450
36 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.88 | 1.06 | 0.91 | 3
37 | 氨氮（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.019±0.009 | 0.018±0.010 | 0.015±0.009 | 0.5
39 | 总β放射性 | Bq/L | 0.20±0.04 | 0.18±0.03 | 0.17±0.03 | 1
40 | 游离氯 | mg/L | 0.44 | 0.28 | 0.35 | 0.05-2
41 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.02
42 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 0.2
43 | 总氯 | mg/L | / | / | / | 0.5-3
44 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | <0.3
45 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | 0.1-0.8